Схема водоснабжения и

водоотведения

 Рябчинского сельского поселения 

на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

п.Дубровка
2014 год
	СОГЛАСОВАНО: 


Директор МУП
«Дубровский районный водоканал» 

________________ Ф.В. Пранов 

«___» ______________ 2014 г.


	УТВЕРЖДАЮ: 


Глава администрации 
Рябчинского сельского поселения

_____________________  Л.Н. Функова
«___» ______________ 2014 г.




Схема водоснабжения и

водоотведения

 Рябчинского сельского поселения

на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

п.Дубровка

2014 год

АННОТАЦИЯ
Данная  работа  выполнена  в  соответствии  с  договором  между  МУП «Водоканал Дубровский»  и  администрацией  Рябчинского сельского поселения на выполнение работ по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения  Рябчинского сельского поселения. 

    Работа выполнена  в полном соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» утвержденными Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782.
ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ  ............................................................................................................................................................. 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ  ..............................................................................................................................................................4 

Глава 1.  Схема водоснабжения  ..................................................................................................... 8 

1.1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования ......... 8 

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)  .......................................................... 8 
1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений ………………………………………………………………………………………... 9 
1.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку 

соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей ..............................  9 
1.1.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) ...................................................................................................................................  10 
1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды  ...............................................................................  14 
1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки  ................................................................................19
1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении 

муниципального образования ....................................................................................................... 19 
1.2.  Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и 

потребления воды и удельное водопотребление  .......................................................................  19 
1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке ............................................................................................................................  19 
1.2.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)  ........................................  20 
1.2.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей ...................  23 
1.2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)  ..........................................................................................................................................................  25 

1.2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета  .......................................................  26 
1.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
поселения…………………………………………………..…………………………………….... 26 

1.3.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения  ............  26
1.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, 

максимальное суточное)  ..............................................................................................................  27 
1.3.2. Перспективные водные балансы (структурный по группам потребителей)  ................  27 

1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем 

водоснабжения  ............................................................................................................................... 28 
1.4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления  ..........................................  28  

1.4.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому 

перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления………………………………………………………………………………….. 28 

1.4.3. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам..................................  28 

1.4.4. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации  ..........  29 

1.5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов 

централизованных систем водоснабжения  ................................................................................  29 

1.5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов)  ……………………………………..29 

1.5.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных 
водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)  ............................................................  29 

1.5.3. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений  ...................................................................................................................................  29 

1.5.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды………………………………………………………………………………....  29 

1.5.5. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  ...................................................................  30
1.5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен  …………………………………………………………………………………………….……….  30 

1.5.7. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение  ..........................................................................................................................................................  30 

1.5.8. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение  ............................................................................................  30 

1.6.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

централизованной системы водоснабжения  ..............................................................................  31 

1.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  .......................................................  31 

1.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)  .....................................................................  31 

1.7.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  ................................................................  31 

1.7.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов 

централизованных систем водоснабжения в ценах 2013 года  .................................................  31 

1.7.2. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам…..33 

Глава 3. Электронная модель  ......................................................................................................  33 

3.1.  Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения  .....................................  33 

3.1.1. Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей  ....................................................................................................  35 

3.1.2. Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных  .....................................................................  37 

ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования 
 Рябчинское муниципальное образование входит в состав  Дубровского  районного  муниципального  образования  Брянской  области. 

Административным  центром  муниципального образования  является д.Рябчи. 

По  данным  госстатистики,  постоянное  население  муниципального  образования  на 

01.01.2014  г.  составило  905 чел.   Рябчинское муниципальное образование  граничит на  севере  и западе с Алешинским сельским поселением,   на  юге с  Клетнянским районом Брянской области, на  востоке  -  с    Пеклинским сельским поселением.  

 Рябчинское сельское поселение  располагается  в  пределах  Средне  -  Русской возвышенности. По территории поселения протекает р. Белизна. 

Наличие автомобильной  дороги, свободной территории под новое  жилищно-гражданское  строительство  создают  благоприятные  предпосылки  для социально  -  экономического  развития  поселения.  Сдерживающим  фактором  развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров, слабая развитость инфраструктуры, отток населения. 

Удаленность  Поселения  от  областного  центра  (г.  Брянск)  составляет  по автомобильной  дороге  60 км, от районного центра п.Дубровка - 27  км. 

Рябчинское  муниципальное образование расположено в  юго - западной части территории Дубровского муниципального района и административно подчиняется непосредственно районному центру – п.Дубровка, с которым поддерживает культурно-бытовые связи. 

Централизованное  водоснабжение  осуществляется  из шести скважин,  которые находятся на территории поселения. 

1.1.1.  Описание структуры системы водоснабжения и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Водоснабжение  Рябчинского сельского поселения  осуществляется  от  водозабора  подземного  типа состоящего  из  6-ти  артезианских  скважин,  в  которых  установлены 5  глубинных  насоса типа ЭЦВ . Основные технические характеристики источников водоснабжения указаны в таблице 1.
Таблица № 1

Основные технические характеристики источников водоснабжения 

и других объектов системы.
	№ п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, м3/сут
	Глубина, 

м
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	 д. Рябчи
	скважина
	1986
	49
	70
	Отсутств.

	
	 д. Рябчи (Сусняг)
	скважина
	1989
	20
	70,5
	Отсутств.

	
	д. Рябчи (Сусняг)
	скважина
	1989
	Резервн.
	69
	Отсутств.

	2.
	 д.  Сетенка
	скважина
	1968
	2
	64
	Отсутств.

	3.
	п.Серпеевский


	скважина
	1973
	11
	90
	Отсутств.

	
	
	скважина (ферма)
	1959
	8
	172
	Отсутств.


Водоснабжение  в Рябчинском сельском поселении осуществляет  ресурсоснабжающая  компания МУП «Дубровский районный водоканал». 

1.1.2.  Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных 

сооружений 

Основным  источником  водоснабжения  поселения  являются  артезианские  скважины, которые введены  в  эксплуатацию согласно данным Таблицы 1. 

От  водозаборов  вода  поступает  в  водонапорные башни системы Рожновского.

Из  башен  вода  самотёком поступает в водопроводные сети протяженностью 21,2 км (д.Рябчи – 7км, д.Сетенка  – 4 км,   п.Серпеевский – 10,2 км). 

На  скважинах  установлены  5  глубинных  насосов типа ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования указана в таблице 2.
Таблица № 2

Характеристики насосного оборудования установленного 

на ВЗУ (водозаборные устройства) 

 Рябчинского сельского поселения

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Кол-во и объем резервуаров, м3
	Оборудование

	
	
	
	Марка насоса
	Произво м3/ч
	Напор, м.сут.
	Мощность, кВт
	Примечание

	1.
	 д. Рябчи
	Водонапорная башня

V=10
	ЭЦВ

 6-10-110
	10
	110
	5,5
	-

	
	 д. Рябчи (Сусняг)
	Водонапорная башня

V=15
	ЭЦВ

 6-10-110
	10
	110
	5,5
	-

	2. 
	 д.  Сетенка
	Водонапорная башня

V=15
	ЭЦВ

6-6.5 - 85
	6,5
	85
	3
	-

	3.
	п.Серпеевский


	Водонапорная башня

V=15
	ЭЦВ

 6-10-110
	10
	110
	5,5
	-

	
	
	Водонапорная башня (ферма)

V=15
	ЭЦВ

 6-10-110
	10
	110
	5,5
	-


1.1.3.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей
Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  отсутствуют.  Обеззараживание  воды  не 

осуществляется. 

Контроль качества забираемых вод 
В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный 

контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Производственный  контроль  качества  вод  водоисточников  и  питьевой  воды 

осуществляется испытательной лабораторией ФГУЗ «Центра  гигиены и  эпидемиологии в 

Брянской области» в Жуковском, Клетнянском, Дубровском и Рогнединском районах. 

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть 
Производственный  контроль  качества  воды  водоисточников  и  питьевой  воды, подаваемой  в  распределительную  сеть,  производится  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения. Контроль  качества», СанПиН 2.1.5.980-00  «Гигиенические  требования  к охране поверхностных  вод», СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов питьевого  водоснабжения»,  ГОСТ  17.1.3.03-77  «Правила  выбора  и  оценка  качества  источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений». 

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в 

установленном порядке рабочих программ исследования  воды источников, обработанной 

питьевой  воды  и  воды  в  распределительной  сети  по  каждому  водозабору  отдельно. 

Анализ качества подаваемой питьевой воды 

Источники  водоснабжения  на  территории   Рябчинского сельского поселения  обладают  водой питьевого  качества,  не  требующей  сложных  водоочистных  и водоподготовительных сооружений  для  достижения  качества  воды  соответствующего СанПиН  2.1.4.1074-01. По этой  причине  в  системах  водоснабжения  на  территории  Рябчинского сельского поселения  отсутствуют водоочистные сооружения. 

1.1.4.  Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)
Основными  источниками  водоснабжения   Рябчинского сельского поселения  являются  шесть артезианских скважин. Скважины оборудованы пятью глубинными насосами типа ЭЦВ. 

Скважины были введены в эксплуатацию c 1959 по 1989 гг. 
1. Разведочно – эксплуатационная скважина сооруженная СМУ «Водстрой» на территории н.п.  Сетинка, имеет общую глубину 64м.

Бурение скважины производилось в 1968г.

При бурении скважины были пройдены следующие орные породы:

1. Супесь с галькой: мощность пласта - 3м, глубина подошвы пласта – 3м.

2. Песок с галькой: мощность пласта - 7м, глубина подошвы пласта – 10м.

3. Глина зеленовато – серая: мощность пласта - 13м, глубина подошвы пласта – 23м.
4.  Глина темно – бурая: мощность пласта - 17м, глубина подошвы пласта – 40м.

5. Мел белый, плотный: мощность пласта - 7м, глубина подошвы пласта – 47м.

Абсолютная отметка устья скважины – 180м.

Скважина состоит из обсадной колонны диаметром 273м, фильтровой колонны диаметром 168 м.  Фильтровая колонна  установлена на глубине от 40 до 64м. Общая длина фильтровой колонны 28м, в том числе надфильтровой части 7м, рабочей 21м.

Конструкция фильтра: металлический, дырчатый. Количество отверстий на 1 п.м. 100 штук,  диаметр отверстий 18 мм.
Фильтровая колонна установлена на основании литологического описания пройденных пород и результатов геофизического исследования скважины 

Конструкция  и глубина сооруженной и запроектированной скважины видна на следующей таблице:
	 Данные скважины
	 Фактические

	 Глубина в м
	64

	 Конструкция
	273-247

	 Диаметр в мм
	168

	 Длина рабочей части фильтра в м
	 От 40 до 64


Произведена затрубная цементировка колонн диаметром 273 с высотой подъема цемента 7м от башмака труб.

Сооруженной скважиной вскрыты водоносные горизонты приуроченные к  водоносному горизонту заключенному в мелах.

Указанные  водоносные горизонты залегают на глубине от 48 до 64 м. 

Характер и литологический состав намеченных эксплуатации горизонтов указаны в гидрогеологическом описании.
Уровень  воды в скважине после производства откачки установился на глубине 20 м от поверхности земли. 

2. Разведочно – эксплуатационная скважина сооруженная  ООО «Водстрой» на территории н.п.  Серпеевский, имеет общую глубину 172м.

Бурение производилось в 1959г.

При бурении скважины были пройдены следующие орные породы:

1. Суглинок с валуном: мощность пласта - 2м, глубина подошвы пласта – 2м.

2. Песчаник с валуном: мощность пласта - 30м, глубина подошвы пласта – 32м.

3. Песок крупнозернистый: мощность пласта - 22м, глубина подошвы пласта – 54м.

4. Глина  плотная синяя: мощность пласта - 31м, глубина подошвы пласта – 85м.

5. Глина  мучнистая: мощность пласта - 11м, глубина подошвы пласта – 96м.

6. Песок мелкозернистый: мощность пласта - 6м, глубина подошвы пласта – 102м.

7. Глина  плотная синяя: мощность пласта - 53м, глубина подошвы пласта – 155м.

8. Известняк слабый: мощность пласта - 5м, глубина подошвы пласта – 160м.

9. Известняк:  мощность пласта - 12м, глубина подошвы пласта – 172м.

Абсолютная отметка устья скважины – 205м.

Скважина состоит из обсадной колонны диаметром 273м, фильтровой колонны диаметром 100 м.  Фильтровая колонна  установлена на глубине от 149 до 172м. Общая длина фильтровой колонны 23м, в том числе надфильтровой части 6м, рабочей части 17м.

Конструкция фильтра: металлический,  целевой. 

Фильтровая колонна установлена на основании литологического описания пройденных пород и результатов геофизического исследования скважины 

Конструкция  и глубина сооруженной и запроектированной скважины видна на следующей таблице:

	 Данные скважины
	 Фактические

	 Глубина в м
	172

	 Конструкция
	273-33; 219 – 7,4

	 Диаметр в мм
	168 - 155

	 Длина рабочей части фильтра в м
	 100 м  от 149 до 172


Произведена затрубная цементировка колонн диаметром 273  и 168 с высотой подъема цемента 7 - 10м от башмака труб.

Сооруженной скважиной вскрыты водоносные горизонты приуроченные к  верхнефаменскому водоносному горизонту заключенному в известниках.

Указанные  водоносные горизонты залегают на глубине от 155 до 172 м. 
Характер и литологический состав намеченных эксплуатации горизонтов указаны в гидрогеологическом описании.

Уровень  воды в скважине после производства откачки установился на глубине 39 м от поверхности земли. 

3. Разведочно – эксплуатационная скважина сооруженная   СМИ  «Водстрой» на территории н.п.  Серпеевский, имеет общую глубину 90м.

Бурение производилось в 1973г.

При бурении скважины были пройдены следующие орные породы:

1. Суглинок: мощность пласта - 10м, глубина подошвы пласта – 10м.

2. Песок с фосфоритом: мощность пласта - 3м, глубина подошвы пласта – 13м.

3. Глина  черная плотная: мощность пласта - 27м, глубина подошвы пласта – 40м.

4. Мергель серый: мощность пласта - 18м, глубина подошвы пласта – 58м.
5. Мел белый: мощность пласта - 26м, глубина подошвы пласта – 84м.

6. Песок  среднезернистый кварцево - глаукомый: мощность пласта - 6м, глубина подошвы пласта – 90м.

Абсолютная отметка устья скважины – 200м.

Скважина состоит из обсадной колонны диаметром 219м, фильтровой колонны. 

Фильтровая колонна установлена на основании литологического описания пройденных пород и результатов геофизического исследования скважины. 

Конструкция  и глубина сооруженной и запроектированной скважины видна на следующей таблице:

	 Данные скважины
	 Фактические

	 Глубина в м
	90

	 Конструкция
	 219 – 71


Произведена затрубная цементировка колонн диаметром 219м  с высотой подъема цемента 7м от башмака труб.

Сооруженной скважиной вскрыты водоносные горизонты приуроченные к  водоносному горизонту заключенному в песках.

Указанные  водоносные горизонты залегают на глубине от 84 до 90 м. 

Характер и литологический состав намеченных эксплуатации горизонтов указаны в гидрогеологическом описании.

Уровень  воды в скважине после производства откачки установился на глубине 18 м от поверхности земли. 

4. Разведочно – эксплуатационная скважина сооруженная   Пли - 18 на территории

н.п. Рябчи, имеет общую глубину 70м.

Бурение производилось в 1986г.

При бурении скважины были пройдены следующие орные породы:

1. Глина плотная: мощность пласта - 24м, глубина подошвы пласта – 24м.

2.  Мергель серый, плотный, водоносный: мощность пласта – 18,4м, глубина подошвы пласта – 42,4м.

3. Мел белый водоносный: мощность пласта – 27,6м, глубина подошвы пласта – 70м.

Абсолютная отметка устья скважины – 200м.

Скважина состоит из обсадной колонны диаметром 324м, фильтровой колонны диаметром 219 м.  Фильтровая колонна  установлена на глубине от 0 до 70м. Общая длина фильтровой колонны 70м, в том числе надфильтровой части 52м, рабочей части 18м.

Конструкция фильтра: металлический, дырчатый. Количество отверстий на 1 п.м. 110 штук,  диаметр отверстий 18 мм.

Фильтровая колонна установлена на основании литологического описания пройденных пород и результатов геофизического исследования скважины 

Конструкция  и глубина сооруженной и запроектированной скважины видна на следующей таблице:

	 Данные скважины
	 Фактические

	 Глубина в м
	70

	 Конструкция
	324-49

	 Диаметр в мм
	168 от 0 до 70

	 Длина рабочей части фильтра в м
	52-70


Произведена затрубная цементировка колонн диаметром 324 с высотой подъема цемента 7м от башмака труб.

Сооруженной скважиной вскрыты водоносные горизонты приуроченные к  водоносному горизонту заключенному в мергелях и мел.

Указанные  водоносные горизонты залегают на глубине от 24 до 70 м. 

Характер и литологический состав намеченных эксплуатации горизонтов указаны в гидрогеологическом описании.

Уровень  воды в скважине после производства откачки установился на глубине 30 м от поверхности земли. 

        5. Разведочно – эксплуатационная скважина сооруженная   Пли - 18 на территории

н.п. Рябчи, имеет общую глубину 70,5м.

Бурение производилось в 1989г.

При бурении скважины были пройдены следующие орные породы:

1. Глина плотная: мощность пласта - 26м, глубина подошвы пласта – 26м.

2.  Мергель серый, плотный, водоносный: мощность пласта – 18,6м, глубина подошвы пласта – 42,6м.

3. Мел белый водоносный: мощность пласта – 27,8м, глубина подошвы пласта – 70,5м.

Скважина состоит из обсадной колонны диаметром 324м, фильтровой колонны диаметром 219 м.  Фильтровая колонна  установлена на глубине от 0 до 70,5м. Общая длина фильтровой колонны 70,5м, в том числе надфильтровой части 52м, рабочей части 18,5м.

Конструкция фильтра: металлический, дырчатый. Количество отверстий на 1 п.м. 110 штук,  диаметр отверстий 18 мм.

Фильтровая колонна установлена на основании литологического описания пройденных пород и результатов геофизического исследования скважины 

Конструкция  и глубина сооруженной и запроектированной скважины видна на следующей таблице:

	 Данные скважины
	 Фактические

	 Глубина в м
	70,5

	 Конструкция
	324-49

	 Диаметр в мм
	168 от 0 до 70,5

	 Длина рабочей части фильтра в м
	52-70,5


Произведена затрубная цементировка колонн диаметром 324 с высотой подъема цемента 7м от башмака труб.

Сооруженной скважиной вскрыты водоносные горизонты приуроченные к  верхнефаменскому водоносному горизонту заключенному в мергелях и мел.

Указанные  водоносные горизонты залегают на глубине от 26 до 70,5 м. 

Характер и литологический состав намеченных эксплуатации горизонтов указаны в гидрогеологическом описании.

Уровень  воды в скважине после производства откачки установился на глубине 30 м от поверхности земли. 

1.1.5.  Описание состояния и функционирования существующих насосных станций,

включая оценку энергоэффективности подачи воды
На каждом водозаборе работает по одной эксплуатационной скважине. 

Глубина  эксплуатируемых  скважин от 64 м до 172 м.. Скважины оборудованы глубинными насосами типа ЭЦВ с производительностью от 6.5 до 10 куб.м/час. 

Закачка  воды  в  башни  ведется  насосами  из скважин. Вода из эксплуатируемых артезианских скважин подается в резервуар башен чистой. Из них  вода  самотеком поступает  в  водопроводные  сети  д. Рябчи протяженностью  7 км,  д. Сетенка протяженностью 4 км,  п. Серпеевский протяженностью 10,2 км.
Оценка энергоэффективности подачи воды. 
Ниже выполнена оценка энергоэффективности подачи воды в общепоселковую сеть с 

точки зрения энергопотребления насосным оборудованием на перекачивание 1 м3 воды. 

Так  как  инструментальные  измерения мгновенных  расходов  воды  и  электроэнергии 

не  выполнялись на  данном  оборудовании,  то произведем  оценку на  основании  отчетных 

данных  МУП «Дубровский районный водоканал»  по  потреблению  электроэнергии  насосами  и  объемам перекаченной воды. 

Ниже,  в  таблице  3,  приведены  значения  удельных  расходов  электроэнергии  (далее 

УРЭ)  на  перекачивание  1  куб.м  воды  за  2013  год.  Данные  расчеты  выполнены  для 

основного насосного оборудования, которое находилось в работе более 6 месяцев в году. 


Таблица 3
	наименование потребителя
	2013 год.


	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	мин.
	макс.
	Среднее


	Скважина 1 
 Д.Рябчи
	1,24
	1,17
	1,13
	1,8
	1,16
	1,0
	1,5
	1,8
	0,79
	2,18
	1,64
	1,08
	0,79
	2,18
	1,37

	Скважина 2 
Д. Рябчи (Сусняг)
	2,44
	2,1
	2,51
	3,38
	4,32
	3,42
	4,13
	6,11
	5,12
	2,47
	3,93
	4,49
	2,1
	6,11
	3,7

	Скважина 3  

д.Сетенка
	3,55
	2,79
	4,48
	3,6
	3,74
	1,83
	--
	0,07
	3,44
	30,74
	18,3
	1,77
	0,07
	30,74
	6,04

	Скважина 4 
П.Серпеевский


	2,04
	2,41
	2,64
	2,27
	2,29
	1,87
	2,79
	2,52
	2,4
	1,86
	1,56
	1,72
	1,56
	2,79
	2,19

	Скважина 5 
П.Серпеевский (ферма)
	1,42
	1,76
	4,89
	2,64
	2,77
	5,16
	5,13
	7,57
	6,22
	6,65
	5,0
	4,02
	1,42
	7,57
	4,44



[image: image1.emf]1,24

1,17

1,13

1,8

1,16

1

1,5

1,8

0,79

2,18

1,64

1,08

0

0,5

1

1,5

2

2,5

январь февраль март апрель

май июнь июль август сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2013 год

Скважина 1 д.Рябчи

 
[image: image2.emf]2,44

2,1

2,51

3,38

4,32

3,42

4,13

6,11

5,12

2,47

3,93

4,49

0

1

2

3

4

5

6

7

январь февраль март апрель

май июнь июль август сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2013 год

Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)



[image: image3.emf]3,55

2,79

4,48

3,6

3,74

1,83

0

0,07

3,44

30,74

18,3

1,77

0

5

10

15

20

25

30

35

январь февраль март апрель

май июнь июль август сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2013 год

Скважина 3 д.Сетинка

 
[image: image4.emf]2,04

2,41

2,64

2,27 2,29

1,87

2,79

2,52

2,4

1,86

1,56

1,72

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

январь февраль март апрель

май июнь июль август сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2013 год

Скважина 4 п.Серпеевский


[image: image7.emf]1,42

1,76

4,89

2,64

2,77

5,16 5,13

7,57

6,22

6,65

5

4,02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

ноябрь

декабрь

2013 год

Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)


1.1.6.  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем

водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Схема  водопроводной  сети  открытая,  тип  прокладки  выражен  в подземном однотрубном исполнении. 

Общая протяжённость магистральных водопроводных сетей  составляет 21200 м, средний процент износа равен 87%. 

Для  обеспечения  качества  воды  в  процессе  ее  транспортировки  производится 

постоянный  мониторинг  на  соответствие  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая 

вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

1.1.7.  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

   В  системе  водоснабжения  поселения  имеются  сети,  которые  были  проложены  в  50-е 

годы  прошлого  века.  Масштабная  реконструкция  системы  не  выполнялась. 

Применительно  к  системе  водоснабжения   Рябчинского сельского поселения  выявлены следующие проблемные места: 

 - 100% износ сетей водоснабжения и запорной арматуры на некоторых участках сети; 

 - высокий  процент  потерь  (23%  от  суммарного  подъема  воды),  обусловленный 

износом сетей; 

 - низкая  оснащенность  системы  водоснабжения  приборами  коммерческого  учета 

воды,  и,  как  следствие,  сложность  в  локализации  коммерческих  потерь (несанкционированные подключения к водопроводной сети);
- водонапорные башни с момента ввода в эксплуатацию ни разу не подвергались капитальному ремонту;

- не все водоподъемные скважины оснащены  приборами автоматического  управления насосами.   

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Данный  раздел  выполнен  на  основании  отчетных  данных,  предоставленных  МУП «Дубровский районный водоканал». 

1.2.1.  Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и

транспортировке

В  таблице  4  приведен  структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам 

потребителей  за  базовый  2013  год. Данный  баланс  составлен по  отчетным  данным МУП «Дубровский районный водоканал».
Таблица 4 
	Всего 2013год
	поднято воды м3
	подано воды в сеть м3
	потери м3
	реализация абонентам м3

	Скважина  д. Рябчи
	16333,77
	16333,77
	3756,77
	12577

	Итого в %
	100
	100
	23
	77

	Скважина д.Рябчи (Сусняг)
	6942,85
	6942,85
	1688,21
	5346

	Итого в %
	100
	100
	24
	76

	Скважина  д.Сетенка
	355,84
	355,84
	85,60
	274

	Итого в %
	100
	100
	24
	76

	Скважина   п.Серпеевский
	3757,14
	3757,14
	769,03
	2893

	Итого в %
	100
	100
	21
	79

	Скважина 

п.Серпеевский (ферма)
	3536,36
	3536,36
	813,36
	2723

	Итого в %
	100
	100
	23
	77


Данные таблицы 1 проиллюстрированы на рисунке 2.  

Рисунок 2 
[image: image5.emf]Распределение поданой воды в сеть

23%

77%

1

2


Из диаграммы следует, что 23% поднятой воды - составляющая потерь. 

1.2.2.  Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) 

Территориальный  водный  баланс  подачи  воды  по  зонам  действия  водопроводных 

сооружений  показан в таблице 5. 

Таблица водопотребления по Рябчинскому сельскому поселению
Таблица 5
	потребитель
	наименование расхода
	ед. изм.
	кол-во
	Средне

сут. норма на ед.изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	сред. сут. м3/сут
	Годовое м3/год
	Макс. сут. м3/сут.
	макс.  час. м3/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	д.Рябчи 

пер. 1 Комсомольский
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	17
	0,09
	1,49
	542,76
	2,62
	0,109

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	 --
	0,44
	162,12
	0,78
	0,033

	 д.Рябчи 

пер. 2 Комсомольский
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	21
	0,11
	2,34
	854,7
	3,24
	0,135

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	-- 
	0,70
	255,30
	0,97
	0,040

	д.Рябчи 

ул. Большая Деревня
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	13
	0,06
	0,75
	274,8
	2
	0,083

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	-- 
	0,22
	82,08
	0,60
	0,025

	д.Рябчи 

ул. Зароща
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	9
	0,07
	0,63
	229,2
	1,39
	0,058

	
	Неучтенные расходы
	%
	24
	 --
	0,20
	72,38
	0,42
	0,017

	д.Рябчи 

ул. Комсомольская
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	77
	0,11
	8,72
	3184
	11,9
	0,496

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	 --
	2,61
	951,06
	3,55
	0,148

	д.Рябчи 

ул.Молодежная
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	43
	0,12
	5,34
	1948
	6,63
	0,276

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	-- 
	1,59
	581,87
	1,98
	0,083

	д.Рябчи 

ул.Озерная
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	36
	0,11
	3,88
	1417
	5,55
	0,231

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	 --
	1,16
	423,26
	1,66
	0,069

	д.Рябчи 
ул. Победы
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	33
	0,11
	3,56
	1299
	5,09
	0,212

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	 --
	1,06
	388,01
	1,52
	0,063

	д.Рябчи 
ул. Поповка
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	25
	0,09
	2,32
	848,12
	3,86
	0,161

	
	Неучтенные расходы
	%
	24
	-- 
	0,73
	267,83
	1,15
	0,048

	д.Рябчи 
ул. Хутор
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	16
	0,07
	1,11
	405,12
	2,47
	0,103

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	-- 
	0,33
	121,01
	0,74
	0,031

	д.Рябчи 
ул. Центральная
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	36
	0,11
	4,20
	1533,3
	5,55
	0,231

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	 --
	1,25
	458,00
	1,66
	0,069

	д.Сетенка
ул. Нагорная
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	8
	0,09
	0,75
	274
	1,23
	0,051

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	 --
	0,22
	81,84
	0,37
	0,015

	п. Серпеевский, пер. Центральный
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	11
	0,07
	0,73
	266,76
	1,7
	0,071

	
	Неучтенные расходы
	%
	21
	-- 
	0,19
	70,91
	0,51
	0,021

	п. Серпеевский, ул.Кооперативная
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	36
	0,08
	3,05
	1114,64
	5,55
	0,231

	
	Неучтенные расходы
	%
	21
	 --
	0,81
	296,30
	1,66
	0,069

	п.Серпеевский
ул.Лесная
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	15
	0,08
	1,16
	423
	2,31
	0,096

	
	Неучтенные расходы
	%
	21
	 --
	0,31
	112,44
	0,69
	0,029

	п.Серпеевский
ул.Молодежная
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	33
	0,09
	3,00
	1093,88
	5,09
	0,212

	
	Неучтенные расходы
	%
	21
	 --
	0,80
	290,78
	1,52
	0,063

	п.Серпеевский
ул.Полевая
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	11
	0,06
	0,62
	225,72
	1,7
	0,071

	
	Неучтенные расходы
	%
	21
	 --
	0,16
	60,00
	0,51
	0,021

	п. Серпеевский
ул.Центральная
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	28
	0,06
	1,82
	663,24
	4,32
	0,180

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	 --
	0,54
	198,11
	1,29
	0,054

	п.Серпеевский
ул.Школьная
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	20
	0,07
	1,35
	491,76
	3,08
	0,128

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	-- 
	0,40
	146,89
	0,92
	0,038

	д.Рябчи             Школа
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	ПУ
	-- 
	1,34
	490
	4
	0,167

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	-- 
	0,40
	146,36
	1,19
	0,050

	ООО 
"Брянский лен"
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	ПУ
	-- 
	13,42
	4897
	21,23
	0,885

	
	Неучтенные расходы
	%
	24
	-- 
	4,24
	1547,04
	6,34
	0,264

	СПК "Мин.воды"
	Хоз-питьевые нужды
	чел.
	ПУ
	-- 
	3,66
	1337
	6,97
	0,290

	
	Неучтенные расходы
	%
	23
	-- 
	1,09
	399,36
	2,08
	0,087


1.2.3.  Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей 

В  таблице  6  приведен  структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам 

потребителей  за  базовый  2013  год. Данный  баланс  составлен по  отчетным  данным «МУП «Дубровский районный водоканал». 


Таблица 6 
	
	Всего 2013 год

	
	 Рябчинское сельское поселение
	Итого

	Поднято воды
	30925,98
	30925,98

	Подано воды в сеть
	30925,98
	30925,98

	Потери
	7112,97
	7112,97

	Реализация абонентам
	23813
	23813

	в т.ч. население
	17089
	17089

	бюджет
	564
	564

	прочие
	6160
	6160


Подробный баланс водоснабжения по годам указан в таблице 7
Таблица 7
Баланс водоснабжения по годам, тыс.м.куб.
	Потребители
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	факт
	План на год
	% годового плана
	факт
	План на год
	% годового плана
	факт
	План на год
	% годового плана

	Поднято воды из скважин
	35,16
	36
	98%
	34,92
	35,8
	97%
	30,92
	31,5
	98%

	Подано воды в сеть
	35,16
	36
	98%
	34,92
	35,8
	97%
	30,92
	31,5
	98%

	Отпущено воды всего
	27,16
	28
	97%
	27,28
	28
	97%
	23,8
	24,5
	97%

	Отпущено воды по категориям потребителей:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	население
	18,91
	19
	99%
	18,26
	19
	96%
	17,09
	17,6
	97%

	Потери воды
	8
	8
	100%
	7,64
	7,8
	98%
	7,11
	7
	101%

	в т.ч. по счетчикам
	0,12
	0,1
	100,2%
	0,15
	0,2
	75%
	0,14
	0,2
	70%

	Сторонние жилые дома
	18,79
	18,9
	99%
	18,11
	18,8
	96%
	16,95
	17,4
	97%

	Финансируемые из бюджетов всех уровней
	0,65
	0,7
	93%
	0,61
	0,6
	100%
	0,56
	0,6
	92%

	Прочие потребители
	7,6
	8,3
	92%
	8,41
	8,4
	100%
	6,16
	6,3
	98%


 Структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам  потребителей проиллюстрирован на рисунке 3. 

Рисунок 3

[image: image6.emf]72%

2 %

26 %

Реализация абонентам

Население Бюджет прочие


Основная часть реализованной (72%) воды приходится на население. 

 1.2.4.  Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о

фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)

Существующие  нормативы  потребления  хозпитьевой  воды  населением  утверждены Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области № 41/2-нвк от 5 декабря 2013г. «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области.
Норматив  потребления  хозпитьевой  воды  рассчитывается  исходя  из  количества 

проживающих  человек.  Также,  величина  норматива  зависит  от  типа  дома,  т.е.  наличия 

ванн, централизованного или локального водоотведения, газоснабжения, водонагревателей 

и др. 

Численные  значения  действующих  нормативов  потребления  хозпитьевой  воды  для 

жилых домов и общежитий приведены в Приложении 1. 

1.2.5.  Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей

абонентам и анализ планов по установке приборов учета

    Федеральным  законом  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 

законодательные  акты  Российской  Федерации»  (Федеральный  закон  №  261-ФЗ)  для 

ресурсоснабжающих  организаций  установлена  обязанность  выполнения  работ  по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут 

выступать  заказчиками  по  договору.  Порядок  заключения  и  существенные  условия 

договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета 

используемых  энергетических  ресурсов  (Порядок  заключения  договора  установки  ПУ), 

утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с  18 июля 

2010  г. Согласно  п.  9  ст.  13 Федерального  закона №  261-ФЗ  и  п.  3 Порядка  заключения 

договора  установки  ПУ  управляющая  организация  (УО)  как  уполномоченное собственниками  лицо  вправе  выступить  заказчиком по  договору  об  установке  (замене) и 

(или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

На  сегодняшний  день,  оснащенность  абонентов-потребителей  хозпитьевой  воды следующая: 

-оснащенность жилого фонда на данный момент составляет   4  прибора,  в ближайшее  время  планируется  к  установке  1  прибор;  общее  количество  абонентов  составляет 184  жилых  дома (т.е. на данный момент оборудовано приборами учета воды 2 % жилых домов).  

В настоящее время ведется работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.  

Абоненты, не имеющие  приборов  учета,  рассчитываются  за  услуги  по водоснабжению  по  договорным  (расчетным)  объемам  водопотребления.  Население оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4. 

1.2.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Система  водоснабжения   Рябчинского сельского поселения характеризуется  отсутствием 

водоочистных сооружений. Вода из подземных источников, - питьевого качества, поэтому 

она не очищается. Обеззараживание воды, забранной из поверхностного водоисточника не 

осуществляется. 

Максимальная  производительность  системы  определяется  суммарной производительностью  всех  рабочих  насосных  агрегатов ВЗС  и  суммарным  дебитом  всех 

скважин. 

Суммарная производительность системы водоснабжения составляет 46,5 куб.м/ч . Следовательно, система водоснабжения имеет достаточный резерв мощности. 

1.3.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Перспективные  балансы  распределения  воды  и  водопотребления  являются расчетными  данными,  основывающимися  на  прогнозных  данных,  приведенных  в Генеральном плане  Рябчинского сельского поселения, таких как: 

 - объемы нового жилого строительства; 

 - убыль ветхого жилья; 

 - прогнозы численности населения; 

 - увеличение площадей зон производственного назначения и др. 

Наравне  с  вышеуказанными  данными  используются  также  сведения  о  фактическом 

распределении воды по абонентам и др. 

1.3.1.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2013 год принято по отчетным данным МУП «Дубровский районный водоканал».  Ожидаемое  потребление  воды  определено  расчетным  методом,  на основании данных Генерального плана.  

Среднесуточное,  минимальное  и  максимальное  суточное  водопотребление определено  в  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и сооружения», по следующим формулам: 

Среднесуточное потребление воды. 

Qср.сут.=Qгод/365 

Минимальное суточное водопотребление: 

Qмин=Qср.сут.*0,7 

Максимальное суточное водопотребление: 

Qмакс=Qср.сут.*1,3 

Результаты расчетов представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
	
Год
	
	Базовый
	Расчет на перспективу

	
	
	2013
	2014
	2015
	2021
	2031

	Водопотребление всего
	м3/сут
	65,24
	66,22
	67,21
	68,89
	71,65

	
	м3/год
	23813
	24170
	24533
	25146
	26152

	Максимальное суточное водопотребление
	м3/сут
	84,81
	86,09
	87,37
	89,56
	93,15

	Минимальное суточное водопотребление
	м3/сут
	45,67
	46,35
	47,05
	48,22
	50,16


Из  таблицы  следует,  что  среднесуточное  фактическое  водопотребление  за  базовый год  составило  65,24  куб.м/сут,  максимальное  и  минимальное  суточное водопотребление  – 84,81 и 45,67 куб.м/сут  соответственно.  К  расчетному  сроку, прогнозируемые величины  среднесуточного,  максимального  и  минимального  суточного водопотребления составят                       71,65, 93,15 и 50,16 куб.м /сут. соответственно. 

1.3.2.  Перспективные водные балансы (структурный по группам потребителей)
Ниже,  в  таблице  9,  приведен  расчетный  перспективный  водный  баланс, структурированный согласно отчетным данным, принятым МУП «Дубровский районный водоканал»   

Таблица 9 

	Показатель
	Ед.изм.
	Базовый год
	Расчет на перспективу

	
	
	2013
	2014
	2015
	2021
	2031

	Подъем воды
	тыс.м3/год
	30,925
	31,389
	31,860
	32,657
	33,963

	Потери
	тыс.м3/год
	7,112
	7,219
	7,327
	7,511
	7,811

	Подано воды в сеть
	тыс.м3/год
	30,925
	31,389
	31,860
	32,657
	33,963

	Реализация абонентам
	тыс.м3/год
	23,813
	24,170
	24,533
	25,146
	26,152

	в т.ч. население
	тыс.м3/год
	17,089
	17,32
	17,593
	17,946
	18,592

	бюджет
	тыс.м3/год
	0,564
	0,6
	0,6
	0,7
	0,8

	прочие
	тыс.м3/год
	6,160
	6,25
	6,34
	6,5
	6,76


1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем

водоснабжения
1.4.1.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения 

перспективной подачи в сутки максимального водопотребления 

Мероприятия  по  строительству  объектов  для  обеспечения  перспективной  подачи  в сутки максимального водопотребления не предусматриваются. 

1.4.2.  Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления 

Для  обеспечения  перспективной  подачи  в  сутки  максимального  водопотребления, 

необходимо провести техническое перевооружение объектов водоснабжения: 

1. Замена глубинного насоса  и металлической водоподъемной трубы на  всех  водоподъемных скважинах  поселения на энергосберегающий насос GRUNDFOS  и  полиэтиленовую водоподъемную трубу.  
2. Установить на всех водоподъемных скважинах поселения ав устройства управления насосами.

3. Провести капитальный ремонт башен Рожновского.

4. Построить на скважинах теплые павильоны.

5. На скважине в д. Рябчи установить станцию управления насосом с частотным преобразователем (ABB Sistem pro)/
1.4.3.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения 

качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам 

На  сегодняшний  день,  водоочистные  сооружения  в  системе  водоснабжения   Рябчинского сельского поселения отсутствуют. Поднятая вода не обеззараживается. 

По  данным  анализов  качества  питьевой  воды  за  2013  год,  она  полностью соответствует  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.  Гигиенические требования  к качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения. Контроль качества». 

По  предоставленным  данным  Заказчика,  планируется  к  2018  году  установить оборудование  для  смягчения  хоз.  питьевой  воды  на  артезианских  скважинах: 

Полиградиентный активатор воды МПАВ МВС КЕМА Ду 150 ФЦ, Фильтр механической очистки. 

1.4.4.  Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации 

 Предусматривается вывод из эксплуатации башни системы Рожновского в д.Рябчи путем замены ее на станцию управления насосом с частотным преобразователем напряжения.
1.5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных

потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

(использование существующих резервов для существующих абонентов)

 Зон  с  выраженным  дефицитом  производительности  сооружений  на  территории  Рябчинского сельского поселения  не  выявлено.  Соответственно  строительство  и  реконструкция магистральных  водопроводных  сетей  для  перераспределения  основных  потоков  и обеспечения дефицитных зон не предусматривается. 

1.5.2.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству 

магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки) 

 Для  обеспечения  перспективных  изменений  объема  водоразбора  во  вновь осваиваемых  районах  поселения  под  жилищную,  комплексную  или  производственную застройку  генеральным  планом  Рябчинского сельского поселения не предусмотрено.
Для обеспечения нормативной надежности системы водоснабжения  д. Рябчи предусмотрено кольцевание сетей водоснабжения согласно п. 8.5 СНиП 2.04.02-84*. 

По  предоставленным  данным  Заказчика,  планируется  замена  трубопроводов  и 

запорной арматуры в распределительном узле водозабора в  д.Рябчи. 

1.5.3.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон

водопроводных сооружений
 Необходимости  в  перераспределении  технологических  зон  водопроводных 

сооружений нет, по причине отсутствия дефицита производительности источников как на 

существующий  момент,  так  и  на  перспективу.  Реконструкция  и  строительство 

магистральных  водопроводных  сетей  для  перераспределения  технологических  зон 

водопроводных сооружений не предусматривается. 

1.5.4.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности

водоснабжения и качества подаваемой воды

 По  результатам  анализа  схемы  водоснабжения   Рябчинского сельского поселения были  выявлены участки  сетей  выполненные  в  тупиковом  исполнении.  Согласно  п.8.5  СНиП  2.04.02-84* «Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения»  водопроводные  сети  должны  быть кольцевыми. 

Тупиковые линии водопроводов допускается применять: 

  - для  подачи  воды  на  производственные  нужды  -  при  допустимости  перерыва  в водоснабжении на время ликвидации аварии; 

 -  для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не более 100 мм; 

 - для  подачи  воды  на  противопожарные  или  на  хозяйственно-противопожарные 

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м. 

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями 

зданий  и  сооружений  не  допускается.  Эксплуатация  тупиковых  сетей  влечет  за  собой 

снижение надежности системы. 

1.5.5.  Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Как  было  указано  ранее  в  п.  1.1.6,  некоторые  участки  сети  водоснабжения  поселения 

строились  в  50-80-е  годы  прошлого  столетия.  Нормативный  срок  эксплуатации  сетей 

водоснабжения составляет 30 лет. Существенной реконструкции сети водоснабжения с тех 

пор не подвергались. В связи с этим, на сегодняшний день часть сетей водоснабжения уже 

нуждаются в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. 

Данный  факт  объясняет  столь  высокий  показатель  потерь  воды  в  общем  балансе 

водопотребления (см. п.1.2.1). 

Сведения  о  реконструкции  участков  водопроводных  сетей  представлены  в 

Приложении 2. 

Строительство  новых,  а  также  реконструкция  существующих  водопроводных  сетей 

данным  проектом  предусмотрена  с  использованием  ПЭТ  (полиэтиленовых)  труб.  Это 

позволит сократить затраты на монтажные работы и увеличит срок эксплуатации сетей. 

1.5.6.  Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен 

Предусматривается реконструкция водонапорной башни в д. Сусняг (ремонт, сварка, покраска, очистка, обеззараживание). Установка автоматики управления насосом. Утепление павильона.  Замена запорной арматуры на скважине и башне.
1.5.7.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 
В  границах  Рябчинского сельского поселения водоснабжение осуществляет организация МУП «Дубровский районный водоканал».  Системы  диспетчеризации,  телемеханизации  и  управления  режимами водоснабжения  в  целом  находятся  на  низком  уровне.  Управление  осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют. 

1.5.8.  Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Система  коммерческого  учета  водопотребления  находится  в  постоянном  развитии. 

Силами МУП «Дубровский районный водоканал» непрерывно оборудуются безприборные абоненты узлами учета хозпитьевой воды. 

На  данный  момент оснащенность жилого фонда составляет  4  прибор учета,  в 

ближайшее время планируется к установке еще 1 прибор; общее количество абонентов 

составляет  184 жилых дома, подключенных к центральной системе водоснабжения.
В настоящее время ведется работа во исполнение законов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов. 

Абоненты,  не  имеющие  приборов  учета,  рассчитываются  за  услуги  по водоснабжению  по  договорным  (расчетным)  объемам  водопотребления.  Население оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4. 

Сведения  о  капиталовложениях,  необходимых  для  обеспечения  всех  абонентов 

жилого фонда приборами учета потребленной воды приведены в п.1.7.1. 

1.6.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения

1.6.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн 

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной 

системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Как было указано ранее, водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения  Рябчинского сельского поселения  отсутствует. По  этой  причине  сброс  (утилизация)  промывных  вод также отсутствует. 

1.6.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 

используемых в водоподготовке (хлор и другие) 
 Водоподготовка и обеззараживание воды в системе водоснабжения в  Рябчинском сельском поселении отсутствует.  

1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7.1.  Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения в ценах 2013 года 

Водопроводные сети 

Данным  проектом  предусмотрено  строительство  и  реконструкция  сетей водоснабжения в объеме, соответствующем п.1.5. 

Примерная  оценка  капитальных  затрат,  необходимых  для  строительства  и реконструкции участков водопроводных сетей, приведена в таблице 10. 

Таблица 10 

	Наименование
	Новое строительство, для обеспечения перспективного водопотребления, тыс.руб.
	Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тыс.руб.
	Объекты, предлагаемые к реконструкции, для обеспечения перспективной подачи в сутки водопотребления

	
	200
	1100
	600

	Итого тыс.руб.
	1900


Общие затраты на модернизацию водопроводных сетей и реконструкцию объектов составляет    1900  тыс.руб.
Приборный учет 
Ниже  приведена  оценка  капиталовложений,  необходимых  для  совершенствования 

существующего  парка  приборов  коммерческого  учета  водопотребления  во  исполнение 

Федерального  закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 

энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 

акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ). 

Согласно  п.2  ст.13  №261-ФЗ,  расчеты  за  энергетические  ресурсы  должны осуществляться  на  основании  данных  о  количественном  значении  энергетических 

ресурсов,  произведенных,  переданных,  потребленных,  определенных  при  помощи 

приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Согласно  п.  5  ст.  13 №261-ФЗ,  до  1  января  2012  года  собственники жилых  домов, 

собственники  помещений  в многоквартирных  домах,  введенных  в  эксплуатацию  на  день 

вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких 

домов  приборами  учета  используемых  воды,  природного  газа,  тепловой  энергии, 

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 

этом  многоквартирные  дома  в  указанный  срок  должны  быть  оснащены  коллективными 

(общедомовыми) приборами  учета используемой  воды,  тепловой  энергии,  электрической 

энергии,  а  также  индивидуальными  и  общими  (для  коммунальной  квартиры)  приборами 

учета используемой воды, природного газа, электрической энергии. 

На  сегодняшний  день, количество жилых  домов,  оборудованных  приборами коммерческого  учета  водопотребления составляет 4 дома, общее количество объектов жилфонда составляет 184 дома. Следовательно,  180 жилых домов, нуждаются в узлах учета воды. 

Ориентировочная стоимость одного водомерного узла принята в размере 500 руб. 

В  таблице  11  приведены  сводные  данные  по  затратам  на  совершенствование 

коммерческого учета водопотребления. 

Таблица 11 
	Наименование
	Единица измерения
	Значение

	Существующее количество приборов учета
	Шт.
	4

	Общее количество объектов жилфонда
	Шт.
	184

	Всего, необходимо установить
	Шт.
	180

	Среднерыночная стоимость узла учета водопотребления
	руб./шт.
	500

	Стоимость монтажа одного узла учета
	руб./шт.
	1456

	Капитальные затраты, всего
	Тыс.руб.
	352,08


      Ориентировочные затраты, необходимые для модернизации системы учета составят 352,08  тыс. руб.  (в ценах 2013  года). Информация о  стоимости  установки приборов  учета  в жилищном  фонде  и  рекомендации  по  установке  индивидуального  или  общего  (для коммунальной квартиры) прибора учета в жилищном фонде представлены в Приложении 3. 
1.7.2.   Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения
   Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.
   Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства, как на новых территориях, так и на участках в пределах существующих границ населенного пункта  сельского поселения.

   Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники водоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых водопроводных сетей, для целей водоснабжения нет.

    Развитие централизованной системы канализации не предусматривается. Сохраняется существующая система водоотведения с отведением сточных вод в выгребные септики.
ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ

3.1.  Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения 

   Для  моделирования  системы  водоснабжения Дубровского  муниципального 

образования использован программно-расчетный комплекс ГИРК «ТеплоЭксперт» 4.0. 

   Геоинформационная  система  ТеплоЭксперт  предназначена  для  разработки  ГИС 

приложений,  требующих  визуализации  пространственных  данных  в  векторном  и 

растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. 

   С помощью ТеплоЭксперт можно создавать всевозможные карты в географических 

проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их 

топологии,  работать  с  большим  количеством  растров,  проводить  совместный 

семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать 

различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных. 

   Возможности 

Послойная организация данных 
Графические данные в ТеплоЭксперт организованы в виде слоев. Система работает 

со слоями следующих типов: 

-  Векторные слои 

- Растровые слои 

- Слои рельефа 

   Слои,  отображаемые  в  одной  карте,  могут  находиться  либо  локально  на 

компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ТеплоЭксперт. 

Векторные данные. Стили. Классификация данных 
   Редакторы  символов,  стилей  линий  и  стилей  заливок  дают  возможность  задавать 

пользовательские параметры отображения объектов. 

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.  

Для  организации  данных  слоя  можно  создавать  классификаторы,  группирующие 

векторные данные по типам и режимам.  

Каждый  тип  данных  внутри  слоя  может  иметь  собственную  семантическую  базу 

данных. 

Растровые данные 
ТеплоЭксперт  обеспечивает  одновременную  работу  с  большим  количеством 

растровых объектов (несколько тысяч). 

Привязка растра к местности производится по  точкам либо вручную, либо в окне 

карты. 

Задание видимой области (отсечение за рамочного оформления без преобразования 

растра). 

При  отображение  растровых  объектов  в  проекции  карты,  отличной  от  проекции 

привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету". 

Работа с географическими проекциями  

ТеплоЭксперт  может  работать  как  в  локальной  системе  координат  (план-схема), 

так и в одной из географических проекций. 

Система  предлагает  набор  предопределенных  систем  координат.  Кроме  того 

пользователь может  задать  свою  систему  координат  с  индивидуальными  параметрами 

для поддерживаемых системой проекций.  

В  частности  эта  возможность  позволит,  при  известных  параметрах  (ключах 

перехода), привязывать  данные,  хранящиеся  в местной  системе  координат,  к  одной  из 

глобальных систем координат. 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных 
Для  удобства  доступа  к  семантическим  данным  ТеплоЭксперт  предлагает  свои 

«источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или  связям  с данными 

OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу 

данных или выборе таблиц для других операций. 

Источники  данных  могут  использоваться  как  локально  в  однопользовательской 

версии ТеплоЭксперт, так и на сервере ТеплоЭксперт. В случае сервера они могут быть 

опубликованы и использоваться пользователями ТеплоЭксперт. 

Генератор пространственно-семантических запросов 
ТеплоЭксперт  позволяет  проводить  анализ  данных,  включая  пространственные 

(геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.). 

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с 

возможностью  выделения  объектов,  сохранение  результатов  в  таблицах,  экспорта  в 

Microsoft Excel. 

В  пространственных  запросах  могут  одновременно  участвовать  графические  и 

семантические данные, относящиеся к разным слоям.  

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях. 
Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, 

ТеплоЭксперт поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать 

инженерные и другие сети.  

Топологическая  сетевая  модель  представляет  собой  граф  сети,  узлами  которого 

являются точечные объекты  (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, 

потребители  и  т.д.),  а  ребрами  графа  являются  линейные  объекты  (кабели, 

трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.) 

Топологический  редактор  создает  математическую  модель  графа  сети 

непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.  

Используя  модель  сети  можно  решать  ряд  топологических  задач:  поиск 

кратчайшего  пути,  анализ  связности,  анализ  колец,  анализ  отключений,  поиск 

отключающих устройств и т.д. 

Модель  сети  ТеплоЭксперт  является  основой  для  работы  модулей  расчетов 

инженерных  сетей  ТеплоЭксперт,  ТеплоЭксперт,  ТеплоЭксперт,  ТеплоЭксперт, 

ТеплоЭксперт 

Печать. Макет печати  

Печать  карт  производится  с  разными  настройками.  Задаются  слои  для  печати, 

область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.  

Кроме  печати  карты  ТеплоЭксперт  с  использованием  настроек  печати,  есть 

возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.  

Макет  печати  служит  для  подготовки  печатных  документов,  содержащих 

изображения  карт,  текст  и  графику.  Макеты  могут  размещаться  в  составе  карты 

ТеплоЭксперт, либо храниться в виде отдельных файлов макетов. 

Для  построения  электронных  моделей  в  данном  проекте  использовались 

приложения  к  ГИРК  ТеплоЭксперт  4.0  –  построение  электронной  модели  системы 

водоснабжения. 

3.1.1.  Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, 

возможностей и особенностей 

Пакет  ТеплоЭксперт  позволяет  создать  расчетную  математическую  модель  сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные 

задачи,  задачи  топологического  анализа,  и  выполнять  различные  гидравлические 

расчеты. 

Расчету  подлежат  тупиковые  и  кольцевые  сети  водоснабжения,  в  том  числе  с 

повысительными  насосными  станциями  и  дросселирующими  устройствами, работающие от одного или нескольких источников. 

Расчеты  ТеплоЭксперт  могут  работать  как  в  тесной  интеграции  с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов,  которые  позволяют  выполнять  расчеты  из  приложений пользователей. 

Построение расчетной модели водопроводной сети 
При  работе  в  геоинформационной  системе  сеть  достаточно  просто  и  быстро заносится  с  помощью  мышки  или  по  координатам.  При  этом  сразу  формируется расчетная модель.  Остается  лишь  задать  расчетные  параметры  объектов  и  нажать кнопку выполнения расчета. 

Поверочный расчет водопроводной сети 
Целью  поверочного  расчета  является  определение  потокораспределения  в водопроводной  сети,  подачи  и  напора  источников  при  известных  диаметрах  труб  и отборах воды в узловых точках. 

При поверочном расчете известными величинами являются: 

- Диаметры  и  длины  всех  участков  сети  и,  следовательно,  их гидравлических сопротивлений; 

- Фиксированные узловые отборы воды; 

- Напорно-расходные характеристики всех источников; 

- Геодезические отметки всех узловых точек; 

В результате поверочного расчета определяются: 

-  Расходы и потери напора во всех участках сети; 

- Подачи источников;  

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы. 

К  поверочным  расчетам  следует  отнести  расчет  системы  на  случай  тушения 

пожара  в  час  наибольшего  водопотребления  и  расчеты  сети  и  водопроводов  при 

допустимом  снижении  подачи  воды  в  связи  с  авариями  на  отдельных  участках.  Эти 

расчеты необходимы для оценки работоспособности  системы  в условиях, отличных от 

нормальных,  для  выявления  возможности  использования  в  этих  случаях запроектированного  насосного  оборудования,  а  также  для  разработки  мероприятий, 

исключающих  падение  свободных  напоров  и  снижение  подачи  ниже  предельных 

значений. 

Конструкторский расчет водопроводной сети 
Целью  конструкторского  расчета  тупиковой  и  кольцевой  водопроводной  сети является  определение  диаметров  трубопроводов  обеспечивающих  пропуск  расчетных расходов воды с заданным напором. 

Под  расчетным  режимом  работы  сети  понимают  такие  возможные  сочетания 

отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие 

нагрузки  для  отдельных  сооружений  системы,  в  частности  водопроводной  сети.  К 

нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления). 

Водопроводную  сеть,  как  и  другие  инженерные  коммуникации,  необходимо 

рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды. 

Расчет  водопроводной  сети  производится  с  любым  набором  объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками. 
«Гидроудар» 
Расчет  нестационарных  процессов  в  сложных  трубопроводных  гидросистемах. 

Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного 

процесса  воздействию  недопустимо  высокого  или  низкого  давления.  В  качестве 

событий,  порождающих  переходные  процессы,  предполагается  включение  или 

выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы. 

Пьезометрический график 
Целью  построения  пьезометрического  графика  является  наглядная  иллюстрация 

результатов  гидравлического  расчета  (поверочного,  конструкторского).  При  этом  на 

экран выводятся: 

- линия давления в трубопроводе 

- линия поверхности земли 
-  высота здания. 

-  пьезометрический график 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 

В  таблице  под  графиком  выводятся  для  каждого  узла  сети  наименование, 

геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах,  потери напора по 

участкам  сети,  скорости  движения  воды  на  участках  водопроводной  сети  и  т.д. 

Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем. 

3.1.2.  Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы 

водоотведения, системы ввода и вывода данных 
Водопроводная  сеть  представляет  собой  топологический  связный ориентированный  взвешенный  граф,  т.е.  структуру,  состоящую  из  конечного  числа вершин  (источник,  насосная  станция,  водонапорная  башня,  водопроводный  колодец, резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер с любой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка. 

При  выполнении  расчетов  системы  водоснабжения  (конструкторского  или поверочного)  необходимо  выбрать  такие  режимы  работы  этой  системы,  при  которых обеспечиваются критические  значения основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов. 

Значительный  объем  работы  составляют  поверочные  гидравлические  расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна  быть  рассчитана  система,  определяется  ее  типом,  данными  о  предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности. 

При  решении  конструкторской  задачи  наиболее  сложной  является  расчет кольцевой  сети.  При  этом  в  основу  расчета  сети  положено  потокораспределение, обеспечивающее  наиболее  рациональное  решение  задачи  определение  диаметров  труб ее  участков. 
Начальное  потокораспределение  находится  при  идеальных  условиях,  т.е. при максимальных  диаметрах  всех  трубопроводов  и  заведомо  большом  напоре  на источнике  водоснабжения. Одним из  основных  условий, предъявляемых к начальному
потокораспределению,  является  удовлетворение  требований  надежности.  Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих 

выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по  заданным  значениям  скоростей  определяются  диаметры  труб  всех  участков.  Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены 

весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый по перемычке  в  случае  аварии.  Этот  расход  будет  меньше  идущего  по  магистрали, 

например на 30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при  выполнении 

поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например, 

принять  на  один  порядок  ниже  диаметра  магистрали  по  соответствующему  стандарту 

используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный 

случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего 

транзита  воды  в  башню.  Правильность  выбора  диаметров  транзитных  магистралей,  а 

также  назначения  диаметров  перемычек  и  малонагруженных  линий  проверяют  путем 

проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях 

на участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории  надежности  систем  водоснабжения  сводятся  фактически  к  выполнению  серии 

поверочных  расчетов,  показывающих  удовлетворяет  ли  проектируемая  система 

существующим  нормативным  требованиям.  Так,  например,  при  любой  аварии  на 

водопроводной  сети  общее  снижение расхода  воды к объекту недолжно быть ниже 30%. 

При  наличии  нескольких  источников  (водопитателей)  может  быть  допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %.  При  этом  свободный  напор  в  сети  в  такой  точке  должен  быть  не  менее  10  м. 

Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том числе 

и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети. 

В  общем  случае  количество  расчетных  режимов  зависит  от  назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов. 

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации.  Так,  сети  объединенного  хозяйственно-питьевого  и  противопожарного 

водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для  следующих  периодов:  максимального  часового  расхода  с  учетом  подачи  воды  на тушение  внутреннего  пожара  (основной  расчетный  случай);  максимального  часового 

расхода  с  учетом  подачи  воды  на  тушение  внутреннего  и  наружного  пожаров (поверочный случай). 

Расчеты  на  средние  условия  работы  сети  производятся  в  тех  случаях,  когда решается  задача  технико-экономического  сравнения  различных  вариантов водопроводных  сетей  и  выбора  оптимального.  Для  отдельных  водопроводных  сетей поверочные  расчеты выполняются  также  в  связи  с  оценкой  обеспеченности  водой наиболее  ответственных  потребителей  при  аварийных  выключениях  различных участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение воды является  одной  из  основных  мер,  предупреждающих  замерзание  трубопроводов, большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового расхода в сутки  наименьшего  водопотребления.  Этот  расчет  позволяет  выявить  участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны. 

Вывод данных 

- Экспорт данных в Microsoft Ехсеl. 

- Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета. 

- Создание нового шаблона отчетов . 

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета 
В  режиме  работы  окна  семантической  информации  Ответ  или  База  имеется возможность  отобразить  информацию  в  файле  отчета  и  распечатать  ее.  Для  создания 

отчета нужно: 

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам. 

2. Выбрать  закладку  База  или  Ответ.  При  выборе  закладки  База  в  отчете  будет 

содержаться  информация  по  всем  объектам  выбранного  типа,  при  выборе  закладки 

Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса. 

3. Нажать на панели инструментов кнопку Отчет . 

4. В окне Шаблоны отчетов:  выбрать  требуемый шаблон, нажав  кнопку. В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. 

Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон. 

5. Созданный  отчет  можно  сразу  же  распечатать,  нажав  кнопку  Печать  или предварительно  просмотреть,  нажав  кнопку  Просмотр  и  в  режиме  просмотра распечатать – кнопка Печать. 

Экспорт данных в Microsoft Ехсеl 

Результаты  расчетов  можно  экспортировать  в  листы  Microsoft  Ехсеl  для последующего анализа. 
Для экспортирования данных нужно:  

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам. 

2. Выбрать  закладку  База  или  Ответ.  При  выборе  закладки  База  в  отчете  будет 

содержаться  информация  по  всем  объектам  выбранного  типа,  при  выборе  закладки 

Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса. 

3. Нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel . 

4. В окне Шаблоны отчетов:  выбрать  требуемый шаблон, нажав кнопку. В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. 

Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон. 

5. В строке Путь к книге Ехсеl: набрать с клавиатуры путь к существующей книге или  ввести  путь,  где  будет  сохранена  новая  книга,  этот  путь  также  можно  выбрать, нажав кнопку Обзор. 

6. В  строке Имя  листа:  ввести  имя  листа  книги  в  которую  будут  экспортированы 

данные. 

7. Созданный  отчет  можно  сохранить  -  кнопка  Сохранить.  А  также  просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - кнопка Печать. 

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, системы 

ввода и  вывода  данных приведено  в  руководстве пользователя, на  официальном  сайте 

производителя ТеплоЭксперт. 

� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








PAGE  
32

[image: image8.emf]1,42

1,76

4,89

2,64

2,77

5,16 5,13

7,57

6,22

6,65

5

4,02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

ноябрь

декабрь

2013 год

Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)

_1465909919.xls
Диаграмма1

		январь
2013 год

		февраль

		март

		апрель

		май

		июнь

		июль

		август

		сентябрь

		октябрь

		ноябрь

		декабрь



Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)

2.44

2.1

2.51

3.38

4.32

3.42

4.13

6.11

5.12

2.47

3.93

4.49



Лист1

		

				наименование потребителя		2013 год.

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		мин.		макс.		среднее

				Скважина 1               п.Сеща		3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85		1.27		3.85		2.55

				Скважина 2  ул.Дмитровская		0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79		0.41		1.56		0.98

				Скважина 3 д.Колышкино		2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37		1.16		10.37		3.13

				Скважина 4 д.Радичи (старые)		8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85		5.41		10.84		7.83

				Скважина 5   д.Радичи (новые)		4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11		2.72		10.31		5.26

				Скважина 6 д.Большая Островня		0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6		0.84		7.6		2.00

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6





Лист1

		



Подъем и перекачивание воды                  скважина п.Сеща



Лист2

		



Пдъем и перекачивание воды                   скважина ул. Дмитровская



Лист3

		



Подъем и перекачивание воды              скважина д.Колышкино



Сеща

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (старые)



Рябчи

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (новые)



		



Подъем и перекачивание воды 
скважина д.Большая Островня



		

								Всего 2013 год

								%		Сещинское сельское поселение

						Поднято воды		61744.17		61744.17

						Подано воды в сеть		61744.17		61744.17

						Потери		14201.16		14201.16

						Реализация абонентам		100		47543

						в т.ч. Население		93		44230

						бюджет		2		874

						прочие		5		2439





		



Реализация абонентам

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



		

				Наименование мероприятия		год		Расчет на перспективу

								2014		2015		2016		2017		2018		2021		2031

						Капиталовложения, тыс.руб.

				Строительство и реконструкция канализационных сетей

				Строительство , для обеспечения перспективного отведения стоков		12111		200		200		0		200		200		6176		5135

				Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса		7000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Итого		19111		1200		1200		1000		1200		1200		7176		6135

				Индекс роста цен.				1		1.055		1.113		1.1742		1.2388		1.38		2.23

				Всего с учетом прогноза роста цен		30058.53		1200		1266		1113		1409.04		1486.56		9902.88		13681.05





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина п.Сеща, ул.Кирова		16522.08		16522.08		3588		12722

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина п.Сеща, ул.Дмитровская		10040.26		10040.26		2055		7731

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина д.Радичи (старые)		5364.94		5364.94		1306		4131

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина д.Радичи (новые)		4512.99		4512.99		980		3475

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина д.Колышкино		8368.83		8368.83		1925		6444

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Б.Островня		16935.07		16935.07		4347		13040

				Итого в %		100		100		25		75

				Итого потери						14201

						61744.17				14201.16		47543

										22.8

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				п.Сеща пер.Дмитровский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.90		695.16		4.18		0.174

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.51		184.79		1.25		0.052				79

				п.Сеща пер.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				6.50		2373.56		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		22				1.83		669.47		2.95		0.123				78

				п.Сеща пер.Октябрьский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		50.64		0.3		0.013

		дм				Неучтенные расходы		%		22				0.04		14.28		0.09		0.004				78

				п. Сеща пер. Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				16.83		6143.72		25.3		1.054

						Неучтенные расходы		%		22				4.75		1732.84		7.56		0.315				78

		дм		п. Сеща, ул.Гагарина		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				7.30		2663.12		13.58		0.566

						Неучтенные расходы		%		21				1.94		707.92		4.06		0.169				79

				п.Сеща ул.Дмитровская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.12		1505.24		6.79		0.283

						Неучтенные расходы		%		21				1.10		400.13		2.03		0.085				79

				п. Сеща ул.Железодорожная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.66		970.56		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		22				0.75		273.75		1.66		0.069				78

				п.Сеща ул.Калининская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				5.41		1974.08		7.4		0.308

		дм				Неучтенные расходы		%		22				1.53		556.79		2.21		0.092				78

				п. Сеща ул.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.97		720.6		4.01		0.167

						Неучтенные расходы		%		22				0.56		203.25		1.20		0.050				78

				п. Сеща, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		25.32		0.15		0.006

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.02		6.73		0.04		0.002				79

				п. Сеща ул.Октябрьская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.40		146.64		3.55		0.148

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.11		38.98		1.06		0.044				79

				п.Сеща, ул.Первомайская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.91		1061.16		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		22				0.82		299.30		1.75		0.073				78

				п. Сеща, ул.Советская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.08		395.28		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.31		111.49		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.46		534.24		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.41		150.68		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Я.Маньковского		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.80		291		2		0.083

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.21		77.35		0.60		0.025				79

				п. Сеща      Почта-России		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		36		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		22				0.03		10.15		0.05		0.002				78

				п. Сеща  ОАО Центртелеком		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.34		123.48		0.72		0.030

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		34.83		0.22		0.009				78

				п.Сеща ГУП Брянскфармация		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		49.6		0.3		0.013

						Неучтенные расходы		%		22				0.04		13.99		0.09		0.004				78

				п. Сеща Сбербанк		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.04		14		0.13		0.005

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.72		0.04		0.002				79

				п. Сеща Котельная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.19		0.12		0.005				79

				п.Сеща Ресторан Полет		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.24		452.92		3		0.125

						Неучтенные расходы		%		22				0.35		127.75		0.90		0.037				78

				п. Сеща          АЗС № 44		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.44		162		1.17		0.049

						Неучтенные расходы		%		22				0.13		45.69		0.35		0.015				78

				п. Сеща "Трактир-Закусочная"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		132		0.7		0.029

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		37.23		0.21		0.009				78

				д. Большая Островня		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				24.31		8874.56		32.41		1.350

						Неучтенные расходы		%		25				8.10		2958.19		9.68		0.403				75

				д. Б.Островня пер.Молодежный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.49		908.4		5.4		0.225

						Неучтенные расходы		%		25				0.83		302.80		1.61		0.067				75

				д.Б.Островня пер.Полевой		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		406.8		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		25				0.37		135.60		0.74		0.031				75

				д.Б.Островня, ул.Восточная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.05		382.8		1.85		0.077

						Неучтенные расходы		%		25				0.35		127.60		0.55		0.023				75

				д.Б.Островня ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.95		1808.4		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		25				1.65		602.80		2.95		0.123				75

				д. Б.Островня, Детский Сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		133		1.11		0.046

						Неучтенные расходы		%		25				0.12		44.33		0.33		0.014				75

				д.Б.Островня Пожарная часть		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		24		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		25				0.02		8.00		0.05		0.002				75

				д. Б.Островня ГУП Брянсккоммунэнерго		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		38		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		25				0.03		12.67		0.12		0.005				75

				д.Радичи ул.Колхозная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.22		1174.8		2.78		0.116

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.91		331.35		0.83		0.035				78

				д. Радичи ул.Луговая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.54		562.2		3.24		0.135

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.43		158.57		0.97		0.040				78

				д.Радичи ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.37		1229.4		7.4		0.308

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.95		346.75		2.21		0.092				78

				д.Радичи ул.С.Морозова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.32		1213.08		7.25		0.302

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.94		342.15		2.17		0.090				78

				д. Радичи ул.Садовая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.27		1191.96		6.48		0.270

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				1.03		376.41		1.94		0.081				76

				д.Радичи ул.Цветочная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		405.12		2.47		0.103

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.31		114.26		0.74		0.031				78

				д.Радичи ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.72		991.2		5.71		0.238

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				0.86		313.01		1.71		0.071				76

				д.Радичи Детский сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.62		228		0.68		0.028

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.00		0.20		0.008				76

				д. Радичи ООО "Ферма Радичи"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.44		1620		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		24				1.40		511.58		1.19		0.050				76

				д. Колышкино ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				12.37		4515.52		19.14		0.798

						Неучтенные расходы		%		23				3.70		1348.79		5.72		0.238				77

				д.Колышкино ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.78		1015.44		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		23				0.83		303.31		1.75		0.073				77

				д. Колышкино школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.76		276		0.82		0.034

						Неучтенные расходы		%		23				0.23		82.44		0.24		0.010				77

				д. Колышкино магазин		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.04		0.002

						Неучтенные расходы		%		23				0.01		3.58		0.01		0.000				77

												реализация				47543

												потери				14200.51

																14201.16





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина Рябчи		16333.77		16333.77		3756.77		12577

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Сусняг		6942.85		6942.85		1688.21		5346

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Сетенка		355.84		355.84		85.60		274

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Мин.воды		3757.14		3757.14		769.03		2893

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина Мин.воды 2		3536.36		3536.36		813.36		2723

				Итого в %		100		100		23		77

				Итого потери						7112.97

						30925.96				7112.97		23813

										23.0

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				д.Рябчи пер. 1Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		17		0.09		1.49		542.76		2.62		0.109

						Неучтенные расходы		%		23				0.44		162.12		0.78		0.033				77

				Рябчи пер. 2Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		21		0.11		2.34		854.7		3.24		0.135

						Неучтенные расходы		%		23				0.70		255.30		0.97		0.040				77

				ул Большая Деревня		Хоз-питьевые нужды		чел.		13		0.06		0.75		274.8		2		0.083

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		82.08		0.60		0.025				77

				ул.Зароща		Хоз-питьевые нужды		чел.		9		0.07		0.63		229.2		1.39		0.058

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.38		0.42		0.017				76

				ул. Комсомольская		Хоз-питьевые нужды		чел.		77		0.11		8.72		3184		11.9		0.496

						Неучтенные расходы		%		23				2.61		951.06		3.55		0.148				77

				ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		43		0.12		5.34		1948		6.63		0.276

						Неучтенные расходы		%		23				1.59		581.87		1.98		0.083				77

				ул.Озерная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		3.88		1417		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.16		423.26		1.66		0.069				77

				ул.Победы		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.11		3.56		1299		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		23				1.06		388.01		1.52		0.063				77

				ул.Поповка		Хоз-питьевые нужды		чел.		25		0.09		2.32		848.12		3.86		0.161

						Неучтенные расходы		%		24				0.73		267.83		1.15		0.048				76

				ул.Хутор		Хоз-питьевые нужды		чел.		16		0.07		1.11		405.12		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		23				0.33		121.01		0.74		0.031				77

				ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		4.20		1533.3		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.25		458.00		1.66		0.069				77

				д.Сетенка ул.Нагорная		Хоз-питьевые нужды		чел.		8		0.09		0.75		274		1.23		0.051

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		81.84		0.37		0.015				77

				п. Серпеевский, пер.Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.07		0.73		266.76		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.19		70.91		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.08		3.05		1114.64		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		21				0.81		296.30		1.66		0.069				79

				п.Серпеевский ул.Лесная		Хоз-питьевые нужды		чел.		15		0.08		1.16		423		2.31		0.096

						Неучтенные расходы		%		21				0.31		112.44		0.69		0.029				79

				п.Серпеевский ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.09		3.00		1093.88		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		21				0.80		290.78		1.52		0.063				79

				п.Серпеевский ул.Полевая		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.06		0.62		225.72		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.16		60.00		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		28		0.06		1.82		663.24		4.32		0.180

						Неучтенные расходы		%		23				0.54		198.11		1.29		0.054				77

				п.Серпеевский ул.Школьная		Хоз-питьевые нужды		чел.		20		0.07		1.35		491.76		3.08		0.128

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.89		0.92		0.038				77

				д.Рябчи             Школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.34		490		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.36		1.19		0.050				77

				ООО "Брянский лен"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				13.42		4897		21.23		0.885

						Неучтенные расходы		%		24				4.24		1547.04		6.34		0.264				76

				СПК "Мин.воды"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.66		1337		6.97		0.290

						Неучтенные расходы		%		23				1.09		399.36		2.08		0.087				77

												реализация				23813

												потери				7112.97

																7112.97

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 1 д.Рябчи		1.24		1.17		1.13		1.8		1.16		1		1.5		1.8		0.79		2.18		1.64		1.08

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)		2.44		2.1		2.51		3.38		4.32		3.42		4.13		6.11		5.12		2.47		3.93		4.49

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 3 д.Сетинка		3.55		2.79		4.48		3.6		3.74		1.83		0		0.07		3.44		30.74		18.3		1.77

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 4 п.Серпеевский		2.04		2.41		2.64		2.27		2.29		1.87		2.79		2.52		2.4		1.86		1.56		1.72

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)		1.42		1.76		4.89		2.64		2.77		5.16		5.13		7.57		6.22		6.65		5		4.02





		



Скважина 1 д.Рябчи



		



Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)



		



Скважина 3 д.Сетинка



		



Скважина 4 п.Серпеевский



		



Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)




_1465910082.xls
Диаграмма1

		январь
2013 год

		февраль

		март

		апрель

		май

		июнь

		июль

		август

		сентябрь

		октябрь

		ноябрь

		декабрь



Скважина 4 п.Серпеевский

2.04

2.41

2.64

2.27

2.29

1.87

2.79

2.52

2.4

1.86

1.56

1.72



Лист1

		

				наименование потребителя		2013 год.

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		мин.		макс.		среднее

				Скважина 1               п.Сеща		3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85		1.27		3.85		2.55

				Скважина 2  ул.Дмитровская		0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79		0.41		1.56		0.98

				Скважина 3 д.Колышкино		2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37		1.16		10.37		3.13

				Скважина 4 д.Радичи (старые)		8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85		5.41		10.84		7.83

				Скважина 5   д.Радичи (новые)		4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11		2.72		10.31		5.26

				Скважина 6 д.Большая Островня		0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6		0.84		7.6		2.00

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6





Лист1

		



Подъем и перекачивание воды                  скважина п.Сеща



Лист2

		



Пдъем и перекачивание воды                   скважина ул. Дмитровская



Лист3

		



Подъем и перекачивание воды              скважина д.Колышкино



Сеща

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (старые)



Рябчи

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (новые)



		



Подъем и перекачивание воды 
скважина д.Большая Островня



		

								Всего 2013 год

								%		Сещинское сельское поселение

						Поднято воды		61744.17		61744.17

						Подано воды в сеть		61744.17		61744.17

						Потери		14201.16		14201.16

						Реализация абонентам		100		47543

						в т.ч. Население		93		44230

						бюджет		2		874

						прочие		5		2439





		



Реализация абонентам

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



		

				Наименование мероприятия		год		Расчет на перспективу

								2014		2015		2016		2017		2018		2021		2031

						Капиталовложения, тыс.руб.

				Строительство и реконструкция канализационных сетей

				Строительство , для обеспечения перспективного отведения стоков		12111		200		200		0		200		200		6176		5135

				Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса		7000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Итого		19111		1200		1200		1000		1200		1200		7176		6135

				Индекс роста цен.				1		1.055		1.113		1.1742		1.2388		1.38		2.23

				Всего с учетом прогноза роста цен		30058.53		1200		1266		1113		1409.04		1486.56		9902.88		13681.05





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина п.Сеща, ул.Кирова		16522.08		16522.08		3588		12722

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина п.Сеща, ул.Дмитровская		10040.26		10040.26		2055		7731

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина д.Радичи (старые)		5364.94		5364.94		1306		4131

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина д.Радичи (новые)		4512.99		4512.99		980		3475

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина д.Колышкино		8368.83		8368.83		1925		6444

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Б.Островня		16935.07		16935.07		4347		13040

				Итого в %		100		100		25		75

				Итого потери						14201

						61744.17				14201.16		47543

										22.8

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				п.Сеща пер.Дмитровский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.90		695.16		4.18		0.174

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.51		184.79		1.25		0.052				79

				п.Сеща пер.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				6.50		2373.56		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		22				1.83		669.47		2.95		0.123				78

				п.Сеща пер.Октябрьский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		50.64		0.3		0.013

		дм				Неучтенные расходы		%		22				0.04		14.28		0.09		0.004				78

				п. Сеща пер. Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				16.83		6143.72		25.3		1.054

						Неучтенные расходы		%		22				4.75		1732.84		7.56		0.315				78

		дм		п. Сеща, ул.Гагарина		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				7.30		2663.12		13.58		0.566

						Неучтенные расходы		%		21				1.94		707.92		4.06		0.169				79

				п.Сеща ул.Дмитровская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.12		1505.24		6.79		0.283

						Неучтенные расходы		%		21				1.10		400.13		2.03		0.085				79

				п. Сеща ул.Железодорожная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.66		970.56		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		22				0.75		273.75		1.66		0.069				78

				п.Сеща ул.Калининская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				5.41		1974.08		7.4		0.308

		дм				Неучтенные расходы		%		22				1.53		556.79		2.21		0.092				78

				п. Сеща ул.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.97		720.6		4.01		0.167

						Неучтенные расходы		%		22				0.56		203.25		1.20		0.050				78

				п. Сеща, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		25.32		0.15		0.006

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.02		6.73		0.04		0.002				79

				п. Сеща ул.Октябрьская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.40		146.64		3.55		0.148

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.11		38.98		1.06		0.044				79

				п.Сеща, ул.Первомайская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.91		1061.16		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		22				0.82		299.30		1.75		0.073				78

				п. Сеща, ул.Советская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.08		395.28		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.31		111.49		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.46		534.24		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.41		150.68		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Я.Маньковского		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.80		291		2		0.083

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.21		77.35		0.60		0.025				79

				п. Сеща      Почта-России		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		36		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		22				0.03		10.15		0.05		0.002				78

				п. Сеща  ОАО Центртелеком		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.34		123.48		0.72		0.030

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		34.83		0.22		0.009				78

				п.Сеща ГУП Брянскфармация		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		49.6		0.3		0.013

						Неучтенные расходы		%		22				0.04		13.99		0.09		0.004				78

				п. Сеща Сбербанк		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.04		14		0.13		0.005

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.72		0.04		0.002				79

				п. Сеща Котельная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.19		0.12		0.005				79

				п.Сеща Ресторан Полет		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.24		452.92		3		0.125

						Неучтенные расходы		%		22				0.35		127.75		0.90		0.037				78

				п. Сеща          АЗС № 44		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.44		162		1.17		0.049

						Неучтенные расходы		%		22				0.13		45.69		0.35		0.015				78

				п. Сеща "Трактир-Закусочная"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		132		0.7		0.029

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		37.23		0.21		0.009				78

				д. Большая Островня		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				24.31		8874.56		32.41		1.350

						Неучтенные расходы		%		25				8.10		2958.19		9.68		0.403				75

				д. Б.Островня пер.Молодежный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.49		908.4		5.4		0.225

						Неучтенные расходы		%		25				0.83		302.80		1.61		0.067				75

				д.Б.Островня пер.Полевой		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		406.8		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		25				0.37		135.60		0.74		0.031				75

				д.Б.Островня, ул.Восточная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.05		382.8		1.85		0.077

						Неучтенные расходы		%		25				0.35		127.60		0.55		0.023				75

				д.Б.Островня ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.95		1808.4		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		25				1.65		602.80		2.95		0.123				75

				д. Б.Островня, Детский Сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		133		1.11		0.046

						Неучтенные расходы		%		25				0.12		44.33		0.33		0.014				75

				д.Б.Островня Пожарная часть		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		24		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		25				0.02		8.00		0.05		0.002				75

				д. Б.Островня ГУП Брянсккоммунэнерго		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		38		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		25				0.03		12.67		0.12		0.005				75

				д.Радичи ул.Колхозная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.22		1174.8		2.78		0.116

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.91		331.35		0.83		0.035				78

				д. Радичи ул.Луговая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.54		562.2		3.24		0.135

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.43		158.57		0.97		0.040				78

				д.Радичи ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.37		1229.4		7.4		0.308

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.95		346.75		2.21		0.092				78

				д.Радичи ул.С.Морозова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.32		1213.08		7.25		0.302

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.94		342.15		2.17		0.090				78

				д. Радичи ул.Садовая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.27		1191.96		6.48		0.270

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				1.03		376.41		1.94		0.081				76

				д.Радичи ул.Цветочная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		405.12		2.47		0.103

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.31		114.26		0.74		0.031				78

				д.Радичи ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.72		991.2		5.71		0.238

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				0.86		313.01		1.71		0.071				76

				д.Радичи Детский сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.62		228		0.68		0.028

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.00		0.20		0.008				76

				д. Радичи ООО "Ферма Радичи"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.44		1620		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		24				1.40		511.58		1.19		0.050				76

				д. Колышкино ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				12.37		4515.52		19.14		0.798

						Неучтенные расходы		%		23				3.70		1348.79		5.72		0.238				77

				д.Колышкино ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.78		1015.44		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		23				0.83		303.31		1.75		0.073				77

				д. Колышкино школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.76		276		0.82		0.034

						Неучтенные расходы		%		23				0.23		82.44		0.24		0.010				77

				д. Колышкино магазин		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.04		0.002

						Неучтенные расходы		%		23				0.01		3.58		0.01		0.000				77

												реализация				47543

												потери				14200.51

																14201.16





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина Рябчи		16333.77		16333.77		3756.77		12577

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Сусняг		6942.85		6942.85		1688.21		5346

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Сетенка		355.84		355.84		85.60		274

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Мин.воды		3757.14		3757.14		769.03		2893

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина Мин.воды 2		3536.36		3536.36		813.36		2723

				Итого в %		100		100		23		77

				Итого потери						7112.97

						30925.96				7112.97		23813

										23.0

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				д.Рябчи пер. 1Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		17		0.09		1.49		542.76		2.62		0.109

						Неучтенные расходы		%		23				0.44		162.12		0.78		0.033				77

				Рябчи пер. 2Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		21		0.11		2.34		854.7		3.24		0.135

						Неучтенные расходы		%		23				0.70		255.30		0.97		0.040				77

				ул Большая Деревня		Хоз-питьевые нужды		чел.		13		0.06		0.75		274.8		2		0.083

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		82.08		0.60		0.025				77

				ул.Зароща		Хоз-питьевые нужды		чел.		9		0.07		0.63		229.2		1.39		0.058

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.38		0.42		0.017				76

				ул. Комсомольская		Хоз-питьевые нужды		чел.		77		0.11		8.72		3184		11.9		0.496

						Неучтенные расходы		%		23				2.61		951.06		3.55		0.148				77

				ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		43		0.12		5.34		1948		6.63		0.276

						Неучтенные расходы		%		23				1.59		581.87		1.98		0.083				77

				ул.Озерная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		3.88		1417		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.16		423.26		1.66		0.069				77

				ул.Победы		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.11		3.56		1299		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		23				1.06		388.01		1.52		0.063				77

				ул.Поповка		Хоз-питьевые нужды		чел.		25		0.09		2.32		848.12		3.86		0.161

						Неучтенные расходы		%		24				0.73		267.83		1.15		0.048				76

				ул.Хутор		Хоз-питьевые нужды		чел.		16		0.07		1.11		405.12		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		23				0.33		121.01		0.74		0.031				77

				ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		4.20		1533.3		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.25		458.00		1.66		0.069				77

				д.Сетенка ул.Нагорная		Хоз-питьевые нужды		чел.		8		0.09		0.75		274		1.23		0.051

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		81.84		0.37		0.015				77

				п. Серпеевский, пер.Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.07		0.73		266.76		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.19		70.91		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.08		3.05		1114.64		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		21				0.81		296.30		1.66		0.069				79

				п.Серпеевский ул.Лесная		Хоз-питьевые нужды		чел.		15		0.08		1.16		423		2.31		0.096

						Неучтенные расходы		%		21				0.31		112.44		0.69		0.029				79

				п.Серпеевский ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.09		3.00		1093.88		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		21				0.80		290.78		1.52		0.063				79

				п.Серпеевский ул.Полевая		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.06		0.62		225.72		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.16		60.00		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		28		0.06		1.82		663.24		4.32		0.180

						Неучтенные расходы		%		23				0.54		198.11		1.29		0.054				77

				п.Серпеевский ул.Школьная		Хоз-питьевые нужды		чел.		20		0.07		1.35		491.76		3.08		0.128

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.89		0.92		0.038				77

				д.Рябчи             Школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.34		490		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.36		1.19		0.050				77

				ООО "Брянский лен"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				13.42		4897		21.23		0.885

						Неучтенные расходы		%		24				4.24		1547.04		6.34		0.264				76

				СПК "Мин.воды"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.66		1337		6.97		0.290

						Неучтенные расходы		%		23				1.09		399.36		2.08		0.087				77

												реализация				23813

												потери				7112.97

																7112.97

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 1 д.Рябчи		1.24		1.17		1.13		1.8		1.16		1		1.5		1.8		0.79		2.18		1.64		1.08

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)		2.44		2.1		2.51		3.38		4.32		3.42		4.13		6.11		5.12		2.47		3.93		4.49

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 3 д.Сетинка		3.55		2.79		4.48		3.6		3.74		1.83		0		0.07		3.44		30.74		18.3		1.77

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 4 п.Серпеевский		2.04		2.41		2.64		2.27		2.29		1.87		2.79		2.52		2.4		1.86		1.56		1.72

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)		1.42		1.76		4.89		2.64		2.77		5.16		5.13		7.57		6.22		6.65		5		4.02





		



Скважина 1 д.Рябчи



		



Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)



		



Скважина 3 д.Сетинка



		



Скважина 4 п.Серпеевский



		



Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)




_1467457315.xls
Диаграмма1

		Население

		Бюджет

		прочие



Реализация абонентам

72%

2 %

26 %

72

2

26



Лист1

		

				наименование потребителя		2013 год.

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		мин.		макс.		среднее

				Скважина 1               п.Сеща		3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85		1.27		3.85		2.55

				Скважина 2  ул.Дмитровская		0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79		0.41		1.56		0.98

				Скважина 3 д.Колышкино		2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37		1.16		10.37		3.13

				Скважина 4 д.Радичи (старые)		8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85		5.41		10.84		7.83

				Скважина 5   д.Радичи (новые)		4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11		2.72		10.31		5.26

				Скважина 6 д.Большая Островня		0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6		0.84		7.6		2.00

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6





Лист1

		



Подъем и перекачивание воды                  скважина п.Сеща



Лист2

		



Пдъем и перекачивание воды                   скважина ул. Дмитровская



Лист3

		



Подъем и перекачивание воды              скважина д.Колышкино



Сеща

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (старые)



Рябчи

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (новые)



		



Подъем и перекачивание воды 
скважина д.Большая Островня



		

								Всего 2013 год

								%		Сещинское сельское поселение

						Поднято воды		61744.17		61744.17

						Подано воды в сеть		61744.17		61744.17

						Потери		14201.16		14201.16

						Реализация абонентам		100		47543

						в т.ч. Население		93		44230

						бюджет		2		874

						прочие		5		2439





		



Реализация абонентам

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



		

				Наименование мероприятия		год		Расчет на перспективу

								2014		2015		2016		2017		2018		2021		2031

						Капиталовложения, тыс.руб.

				Строительство и реконструкция канализационных сетей

				Строительство , для обеспечения перспективного отведения стоков		12111		200		200		0		200		200		6176		5135

				Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса		7000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Итого		19111		1200		1200		1000		1200		1200		7176		6135

				Индекс роста цен.				1		1.055		1.113		1.1742		1.2388		1.38		2.23

				Всего с учетом прогноза роста цен		30058.53		1200		1266		1113		1409.04		1486.56		9902.88		13681.05





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина п.Сеща, ул.Кирова		16522.08		16522.08		3588		12722

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина п.Сеща, ул.Дмитровская		10040.26		10040.26		2055		7731

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина д.Радичи (старые)		5364.94		5364.94		1306		4131

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина д.Радичи (новые)		4512.99		4512.99		980		3475

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина д.Колышкино		8368.83		8368.83		1925		6444

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Б.Островня		16935.07		16935.07		4347		13040

				Итого в %		100		100		25		75

				Итого потери						14201

						61744.17				14201.16		47543

										22.8

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				п.Сеща пер.Дмитровский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.90		695.16		4.18		0.174

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.51		184.79		1.25		0.052				79

				п.Сеща пер.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				6.50		2373.56		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		22				1.83		669.47		2.95		0.123				78

				п.Сеща пер.Октябрьский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		50.64		0.3		0.013

		дм				Неучтенные расходы		%		22				0.04		14.28		0.09		0.004				78

				п. Сеща пер. Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				16.83		6143.72		25.3		1.054

						Неучтенные расходы		%		22				4.75		1732.84		7.56		0.315				78

		дм		п. Сеща, ул.Гагарина		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				7.30		2663.12		13.58		0.566

						Неучтенные расходы		%		21				1.94		707.92		4.06		0.169				79

				п.Сеща ул.Дмитровская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.12		1505.24		6.79		0.283

						Неучтенные расходы		%		21				1.10		400.13		2.03		0.085				79

				п. Сеща ул.Железодорожная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.66		970.56		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		22				0.75		273.75		1.66		0.069				78

				п.Сеща ул.Калининская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				5.41		1974.08		7.4		0.308

		дм				Неучтенные расходы		%		22				1.53		556.79		2.21		0.092				78

				п. Сеща ул.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.97		720.6		4.01		0.167

						Неучтенные расходы		%		22				0.56		203.25		1.20		0.050				78

				п. Сеща, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		25.32		0.15		0.006

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.02		6.73		0.04		0.002				79

				п. Сеща ул.Октябрьская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.40		146.64		3.55		0.148

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.11		38.98		1.06		0.044				79

				п.Сеща, ул.Первомайская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.91		1061.16		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		22				0.82		299.30		1.75		0.073				78

				п. Сеща, ул.Советская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.08		395.28		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.31		111.49		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.46		534.24		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.41		150.68		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Я.Маньковского		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.80		291		2		0.083

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.21		77.35		0.60		0.025				79

				п. Сеща      Почта-России		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		36		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		22				0.03		10.15		0.05		0.002				78

				п. Сеща  ОАО Центртелеком		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.34		123.48		0.72		0.030

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		34.83		0.22		0.009				78

				п.Сеща ГУП Брянскфармация		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		49.6		0.3		0.013

						Неучтенные расходы		%		22				0.04		13.99		0.09		0.004				78

				п. Сеща Сбербанк		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.04		14		0.13		0.005

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.72		0.04		0.002				79

				п. Сеща Котельная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.19		0.12		0.005				79

				п.Сеща Ресторан Полет		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.24		452.92		3		0.125

						Неучтенные расходы		%		22				0.35		127.75		0.90		0.037				78

				п. Сеща          АЗС № 44		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.44		162		1.17		0.049

						Неучтенные расходы		%		22				0.13		45.69		0.35		0.015				78

				п. Сеща "Трактир-Закусочная"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		132		0.7		0.029

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		37.23		0.21		0.009				78

				д. Большая Островня		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				24.31		8874.56		32.41		1.350

						Неучтенные расходы		%		25				8.10		2958.19		9.68		0.403				75

				д. Б.Островня пер.Молодежный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.49		908.4		5.4		0.225

						Неучтенные расходы		%		25				0.83		302.80		1.61		0.067				75

				д.Б.Островня пер.Полевой		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		406.8		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		25				0.37		135.60		0.74		0.031				75

				д.Б.Островня, ул.Восточная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.05		382.8		1.85		0.077

						Неучтенные расходы		%		25				0.35		127.60		0.55		0.023				75

				д.Б.Островня ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.95		1808.4		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		25				1.65		602.80		2.95		0.123				75

				д. Б.Островня, Детский Сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		133		1.11		0.046

						Неучтенные расходы		%		25				0.12		44.33		0.33		0.014				75

				д.Б.Островня Пожарная часть		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		24		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		25				0.02		8.00		0.05		0.002				75

				д. Б.Островня ГУП Брянсккоммунэнерго		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		38		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		25				0.03		12.67		0.12		0.005				75

				д.Радичи ул.Колхозная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.22		1174.8		2.78		0.116

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.91		331.35		0.83		0.035				78

				д. Радичи ул.Луговая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.54		562.2		3.24		0.135

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.43		158.57		0.97		0.040				78

				д.Радичи ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.37		1229.4		7.4		0.308

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.95		346.75		2.21		0.092				78

				д.Радичи ул.С.Морозова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.32		1213.08		7.25		0.302

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.94		342.15		2.17		0.090				78

				д. Радичи ул.Садовая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.27		1191.96		6.48		0.270

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				1.03		376.41		1.94		0.081				76

				д.Радичи ул.Цветочная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		405.12		2.47		0.103

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.31		114.26		0.74		0.031				78

				д.Радичи ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.72		991.2		5.71		0.238

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				0.86		313.01		1.71		0.071				76

				д.Радичи Детский сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.62		228		0.68		0.028

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.00		0.20		0.008				76

				д. Радичи ООО "Ферма Радичи"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.44		1620		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		24				1.40		511.58		1.19		0.050				76

				д. Колышкино ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				12.37		4515.52		19.14		0.798

						Неучтенные расходы		%		23				3.70		1348.79		5.72		0.238				77

				д.Колышкино ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.78		1015.44		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		23				0.83		303.31		1.75		0.073				77

				д. Колышкино школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.76		276		0.82		0.034

						Неучтенные расходы		%		23				0.23		82.44		0.24		0.010				77

				д. Колышкино магазин		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.04		0.002

						Неучтенные расходы		%		23				0.01		3.58		0.01		0.000				77

												реализация				47543

												потери				14200.51

																14201.16





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина Рябчи		16333.77		16333.77		3756.77		12577

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Сусняг		6942.85		6942.85		1688.21		5346

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Сетенка		355.84		355.84		85.60		274

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Мин.воды		3757.14		3757.14		769.03		2893

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина Мин.воды 2		3536.36		3536.36		813.36		2723

				Итого в %		100		100		23		77

				Итого потери						7112.97

						30925.96				7112.97		23813

										23.0

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				д.Рябчи пер. 1Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		17		0.09		1.49		542.76		2.62		0.109

						Неучтенные расходы		%		23				0.44		162.12		0.78		0.033				77

				Рябчи пер. 2Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		21		0.11		2.34		854.7		3.24		0.135

						Неучтенные расходы		%		23				0.70		255.30		0.97		0.040				77

				ул Большая Деревня		Хоз-питьевые нужды		чел.		13		0.06		0.75		274.8		2		0.083

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		82.08		0.60		0.025				77

				ул.Зароща		Хоз-питьевые нужды		чел.		9		0.07		0.63		229.2		1.39		0.058

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.38		0.42		0.017				76

				ул. Комсомольская		Хоз-питьевые нужды		чел.		77		0.11		8.72		3184		11.9		0.496

						Неучтенные расходы		%		23				2.61		951.06		3.55		0.148				77

				ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		43		0.12		5.34		1948		6.63		0.276

						Неучтенные расходы		%		23				1.59		581.87		1.98		0.083				77

				ул.Озерная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		3.88		1417		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.16		423.26		1.66		0.069				77

				ул.Победы		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.11		3.56		1299		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		23				1.06		388.01		1.52		0.063				77

				ул.Поповка		Хоз-питьевые нужды		чел.		25		0.09		2.32		848.12		3.86		0.161

						Неучтенные расходы		%		24				0.73		267.83		1.15		0.048				76

				ул.Хутор		Хоз-питьевые нужды		чел.		16		0.07		1.11		405.12		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		23				0.33		121.01		0.74		0.031				77

				ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		4.20		1533.3		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.25		458.00		1.66		0.069				77

				д.Сетенка ул.Нагорная		Хоз-питьевые нужды		чел.		8		0.09		0.75		274		1.23		0.051

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		81.84		0.37		0.015				77

				п. Серпеевский, пер.Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.07		0.73		266.76		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.19		70.91		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.08		3.05		1114.64		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		21				0.81		296.30		1.66		0.069				79

				п.Серпеевский ул.Лесная		Хоз-питьевые нужды		чел.		15		0.08		1.16		423		2.31		0.096

						Неучтенные расходы		%		21				0.31		112.44		0.69		0.029				79

				п.Серпеевский ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.09		3.00		1093.88		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		21				0.80		290.78		1.52		0.063				79

				п.Серпеевский ул.Полевая		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.06		0.62		225.72		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.16		60.00		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		28		0.06		1.82		663.24		4.32		0.180

						Неучтенные расходы		%		23				0.54		198.11		1.29		0.054				77

				п.Серпеевский ул.Школьная		Хоз-питьевые нужды		чел.		20		0.07		1.35		491.76		3.08		0.128

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.89		0.92		0.038				77

				д.Рябчи             Школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.34		490		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.36		1.19		0.050				77

				ООО "Брянский лен"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				13.42		4897		21.23		0.885

						Неучтенные расходы		%		24				4.24		1547.04		6.34		0.264				76

				СПК "Мин.воды"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.66		1337		6.97		0.290

						Неучтенные расходы		%		23				1.09		399.36		2.08		0.087				77

												реализация				23813

												потери				7112.97

																7112.97

				Население		72

				Бюджет		2

				прочие		26





		



Реализация абонентам

[]%

[]%

[]%




_1465974148.xls
Диаграмма1

		январь
2013 год

		февраль

		март

		апрель

		май

		июнь

		июль

		август

		сентябрь

		октябрь

		ноябрь

		декабрь



Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)

1.42

1.76

4.89

2.64

2.77

5.16

5.13

7.57

6.22

6.65

5

4.02



Лист1

		

				наименование потребителя		2013 год.

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		мин.		макс.		среднее

				Скважина 1               п.Сеща		3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85		1.27		3.85		2.55

				Скважина 2  ул.Дмитровская		0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79		0.41		1.56		0.98

				Скважина 3 д.Колышкино		2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37		1.16		10.37		3.13

				Скважина 4 д.Радичи (старые)		8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85		5.41		10.84		7.83

				Скважина 5   д.Радичи (новые)		4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11		2.72		10.31		5.26

				Скважина 6 д.Большая Островня		0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6		0.84		7.6		2.00

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6





Лист1

		



Подъем и перекачивание воды                  скважина п.Сеща



Лист2

		



Пдъем и перекачивание воды                   скважина ул. Дмитровская



Лист3

		



Подъем и перекачивание воды              скважина д.Колышкино



Сеща

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (старые)



Рябчи

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (новые)



		



Подъем и перекачивание воды 
скважина д.Большая Островня



		

								Всего 2013 год

								%		Сещинское сельское поселение

						Поднято воды		61744.17		61744.17

						Подано воды в сеть		61744.17		61744.17

						Потери		14201.16		14201.16

						Реализация абонентам		100		47543

						в т.ч. Население		93		44230

						бюджет		2		874

						прочие		5		2439





		



Реализация абонентам

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



		

				Наименование мероприятия		год		Расчет на перспективу

								2014		2015		2016		2017		2018		2021		2031

						Капиталовложения, тыс.руб.

				Строительство и реконструкция канализационных сетей

				Строительство , для обеспечения перспективного отведения стоков		12111		200		200		0		200		200		6176		5135

				Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса		7000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Итого		19111		1200		1200		1000		1200		1200		7176		6135

				Индекс роста цен.				1		1.055		1.113		1.1742		1.2388		1.38		2.23

				Всего с учетом прогноза роста цен		30058.53		1200		1266		1113		1409.04		1486.56		9902.88		13681.05





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина п.Сеща, ул.Кирова		16522.08		16522.08		3588		12722

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина п.Сеща, ул.Дмитровская		10040.26		10040.26		2055		7731

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина д.Радичи (старые)		5364.94		5364.94		1306		4131

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина д.Радичи (новые)		4512.99		4512.99		980		3475

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина д.Колышкино		8368.83		8368.83		1925		6444

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Б.Островня		16935.07		16935.07		4347		13040

				Итого в %		100		100		25		75

				Итого потери						14201

						61744.17				14201.16		47543

										22.8

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				п.Сеща пер.Дмитровский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.90		695.16		4.18		0.174

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.51		184.79		1.25		0.052				79

				п.Сеща пер.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				6.50		2373.56		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		22				1.83		669.47		2.95		0.123				78

				п.Сеща пер.Октябрьский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		50.64		0.3		0.013

		дм				Неучтенные расходы		%		22				0.04		14.28		0.09		0.004				78

				п. Сеща пер. Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				16.83		6143.72		25.3		1.054

						Неучтенные расходы		%		22				4.75		1732.84		7.56		0.315				78

		дм		п. Сеща, ул.Гагарина		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				7.30		2663.12		13.58		0.566

						Неучтенные расходы		%		21				1.94		707.92		4.06		0.169				79

				п.Сеща ул.Дмитровская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.12		1505.24		6.79		0.283

						Неучтенные расходы		%		21				1.10		400.13		2.03		0.085				79

				п. Сеща ул.Железодорожная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.66		970.56		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		22				0.75		273.75		1.66		0.069				78

				п.Сеща ул.Калининская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				5.41		1974.08		7.4		0.308

		дм				Неучтенные расходы		%		22				1.53		556.79		2.21		0.092				78

				п. Сеща ул.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.97		720.6		4.01		0.167

						Неучтенные расходы		%		22				0.56		203.25		1.20		0.050				78

				п. Сеща, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		25.32		0.15		0.006

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.02		6.73		0.04		0.002				79

				п. Сеща ул.Октябрьская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.40		146.64		3.55		0.148

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.11		38.98		1.06		0.044				79

				п.Сеща, ул.Первомайская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.91		1061.16		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		22				0.82		299.30		1.75		0.073				78

				п. Сеща, ул.Советская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.08		395.28		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.31		111.49		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.46		534.24		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.41		150.68		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Я.Маньковского		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.80		291		2		0.083

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.21		77.35		0.60		0.025				79

				п. Сеща      Почта-России		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		36		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		22				0.03		10.15		0.05		0.002				78

				п. Сеща  ОАО Центртелеком		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.34		123.48		0.72		0.030

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		34.83		0.22		0.009				78

				п.Сеща ГУП Брянскфармация		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		49.6		0.3		0.013

						Неучтенные расходы		%		22				0.04		13.99		0.09		0.004				78

				п. Сеща Сбербанк		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.04		14		0.13		0.005

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.72		0.04		0.002				79

				п. Сеща Котельная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.19		0.12		0.005				79

				п.Сеща Ресторан Полет		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.24		452.92		3		0.125

						Неучтенные расходы		%		22				0.35		127.75		0.90		0.037				78

				п. Сеща          АЗС № 44		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.44		162		1.17		0.049

						Неучтенные расходы		%		22				0.13		45.69		0.35		0.015				78

				п. Сеща "Трактир-Закусочная"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		132		0.7		0.029

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		37.23		0.21		0.009				78

				д. Большая Островня		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				24.31		8874.56		32.41		1.350

						Неучтенные расходы		%		25				8.10		2958.19		9.68		0.403				75

				д. Б.Островня пер.Молодежный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.49		908.4		5.4		0.225

						Неучтенные расходы		%		25				0.83		302.80		1.61		0.067				75

				д.Б.Островня пер.Полевой		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		406.8		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		25				0.37		135.60		0.74		0.031				75

				д.Б.Островня, ул.Восточная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.05		382.8		1.85		0.077

						Неучтенные расходы		%		25				0.35		127.60		0.55		0.023				75

				д.Б.Островня ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.95		1808.4		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		25				1.65		602.80		2.95		0.123				75

				д. Б.Островня, Детский Сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		133		1.11		0.046

						Неучтенные расходы		%		25				0.12		44.33		0.33		0.014				75

				д.Б.Островня Пожарная часть		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		24		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		25				0.02		8.00		0.05		0.002				75

				д. Б.Островня ГУП Брянсккоммунэнерго		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		38		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		25				0.03		12.67		0.12		0.005				75

				д.Радичи ул.Колхозная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.22		1174.8		2.78		0.116

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.91		331.35		0.83		0.035				78

				д. Радичи ул.Луговая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.54		562.2		3.24		0.135

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.43		158.57		0.97		0.040				78

				д.Радичи ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.37		1229.4		7.4		0.308

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.95		346.75		2.21		0.092				78

				д.Радичи ул.С.Морозова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.32		1213.08		7.25		0.302

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.94		342.15		2.17		0.090				78

				д. Радичи ул.Садовая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.27		1191.96		6.48		0.270

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				1.03		376.41		1.94		0.081				76

				д.Радичи ул.Цветочная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		405.12		2.47		0.103

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.31		114.26		0.74		0.031				78

				д.Радичи ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.72		991.2		5.71		0.238

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				0.86		313.01		1.71		0.071				76

				д.Радичи Детский сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.62		228		0.68		0.028

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.00		0.20		0.008				76

				д. Радичи ООО "Ферма Радичи"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.44		1620		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		24				1.40		511.58		1.19		0.050				76

				д. Колышкино ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				12.37		4515.52		19.14		0.798

						Неучтенные расходы		%		23				3.70		1348.79		5.72		0.238				77

				д.Колышкино ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.78		1015.44		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		23				0.83		303.31		1.75		0.073				77

				д. Колышкино школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.76		276		0.82		0.034

						Неучтенные расходы		%		23				0.23		82.44		0.24		0.010				77

				д. Колышкино магазин		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.04		0.002

						Неучтенные расходы		%		23				0.01		3.58		0.01		0.000				77

												реализация				47543

												потери				14200.51

																14201.16





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина Рябчи		16333.77		16333.77		3756.77		12577

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Сусняг		6942.85		6942.85		1688.21		5346

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Сетенка		355.84		355.84		85.60		274

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Мин.воды		3757.14		3757.14		769.03		2893

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина Мин.воды 2		3536.36		3536.36		813.36		2723

				Итого в %		100		100		23		77

				Итого потери						7112.97

						30925.96				7112.97		23813

										23.0

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				д.Рябчи пер. 1Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		17		0.09		1.49		542.76		2.62		0.109

						Неучтенные расходы		%		23				0.44		162.12		0.78		0.033				77

				Рябчи пер. 2Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		21		0.11		2.34		854.7		3.24		0.135

						Неучтенные расходы		%		23				0.70		255.30		0.97		0.040				77

				ул Большая Деревня		Хоз-питьевые нужды		чел.		13		0.06		0.75		274.8		2		0.083

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		82.08		0.60		0.025				77

				ул.Зароща		Хоз-питьевые нужды		чел.		9		0.07		0.63		229.2		1.39		0.058

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.38		0.42		0.017				76

				ул. Комсомольская		Хоз-питьевые нужды		чел.		77		0.11		8.72		3184		11.9		0.496

						Неучтенные расходы		%		23				2.61		951.06		3.55		0.148				77

				ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		43		0.12		5.34		1948		6.63		0.276

						Неучтенные расходы		%		23				1.59		581.87		1.98		0.083				77

				ул.Озерная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		3.88		1417		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.16		423.26		1.66		0.069				77

				ул.Победы		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.11		3.56		1299		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		23				1.06		388.01		1.52		0.063				77

				ул.Поповка		Хоз-питьевые нужды		чел.		25		0.09		2.32		848.12		3.86		0.161

						Неучтенные расходы		%		24				0.73		267.83		1.15		0.048				76

				ул.Хутор		Хоз-питьевые нужды		чел.		16		0.07		1.11		405.12		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		23				0.33		121.01		0.74		0.031				77

				ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		4.20		1533.3		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.25		458.00		1.66		0.069				77

				д.Сетенка ул.Нагорная		Хоз-питьевые нужды		чел.		8		0.09		0.75		274		1.23		0.051

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		81.84		0.37		0.015				77

				п. Серпеевский, пер.Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.07		0.73		266.76		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.19		70.91		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.08		3.05		1114.64		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		21				0.81		296.30		1.66		0.069				79

				п.Серпеевский ул.Лесная		Хоз-питьевые нужды		чел.		15		0.08		1.16		423		2.31		0.096

						Неучтенные расходы		%		21				0.31		112.44		0.69		0.029				79

				п.Серпеевский ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.09		3.00		1093.88		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		21				0.80		290.78		1.52		0.063				79

				п.Серпеевский ул.Полевая		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.06		0.62		225.72		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.16		60.00		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		28		0.06		1.82		663.24		4.32		0.180

						Неучтенные расходы		%		23				0.54		198.11		1.29		0.054				77

				п.Серпеевский ул.Школьная		Хоз-питьевые нужды		чел.		20		0.07		1.35		491.76		3.08		0.128

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.89		0.92		0.038				77

				д.Рябчи             Школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.34		490		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.36		1.19		0.050				77

				ООО "Брянский лен"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				13.42		4897		21.23		0.885

						Неучтенные расходы		%		24				4.24		1547.04		6.34		0.264				76

				СПК "Мин.воды"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.66		1337		6.97		0.290

						Неучтенные расходы		%		23				1.09		399.36		2.08		0.087				77

												реализация				23813

												потери				7112.97

																7112.97

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 1 д.Рябчи		1.24		1.17		1.13		1.8		1.16		1		1.5		1.8		0.79		2.18		1.64		1.08

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)		2.44		2.1		2.51		3.38		4.32		3.42		4.13		6.11		5.12		2.47		3.93		4.49

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 3 д.Сетинка		3.55		2.79		4.48		3.6		3.74		1.83		0		0.07		3.44		30.74		18.3		1.77

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 4 п.Серпеевский		2.04		2.41		2.64		2.27		2.29		1.87		2.79		2.52		2.4		1.86		1.56		1.72

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)		1.42		1.76		4.89		2.64		2.77		5.16		5.13		7.57		6.22		6.65		5		4.02





		



Скважина 1 д.Рябчи



		



Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)



		



Скважина 3 д.Сетинка



		



Скважина 4 п.Серпеевский



		



Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)




_1465909966.xls
Диаграмма1

		январь
2013 год

		февраль

		март

		апрель

		май

		июнь

		июль

		август

		сентябрь

		октябрь

		ноябрь

		декабрь



Скважина 3 д.Сетинка

3.55

2.79

4.48

3.6

3.74

1.83

0

0.07

3.44

30.74

18.3

1.77



Лист1

		

				наименование потребителя		2013 год.

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		мин.		макс.		среднее

				Скважина 1               п.Сеща		3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85		1.27		3.85		2.55

				Скважина 2  ул.Дмитровская		0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79		0.41		1.56		0.98

				Скважина 3 д.Колышкино		2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37		1.16		10.37		3.13

				Скважина 4 д.Радичи (старые)		8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85		5.41		10.84		7.83

				Скважина 5   д.Радичи (новые)		4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11		2.72		10.31		5.26

				Скважина 6 д.Большая Островня		0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6		0.84		7.6		2.00

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6





Лист1

		



Подъем и перекачивание воды                  скважина п.Сеща



Лист2

		



Пдъем и перекачивание воды                   скважина ул. Дмитровская



Лист3

		



Подъем и перекачивание воды              скважина д.Колышкино



Сеща

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (старые)



Рябчи

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (новые)



		



Подъем и перекачивание воды 
скважина д.Большая Островня



		

								Всего 2013 год

								%		Сещинское сельское поселение

						Поднято воды		61744.17		61744.17

						Подано воды в сеть		61744.17		61744.17

						Потери		14201.16		14201.16

						Реализация абонентам		100		47543

						в т.ч. Население		93		44230

						бюджет		2		874

						прочие		5		2439





		



Реализация абонентам

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



		

				Наименование мероприятия		год		Расчет на перспективу

								2014		2015		2016		2017		2018		2021		2031

						Капиталовложения, тыс.руб.

				Строительство и реконструкция канализационных сетей

				Строительство , для обеспечения перспективного отведения стоков		12111		200		200		0		200		200		6176		5135

				Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса		7000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Итого		19111		1200		1200		1000		1200		1200		7176		6135

				Индекс роста цен.				1		1.055		1.113		1.1742		1.2388		1.38		2.23

				Всего с учетом прогноза роста цен		30058.53		1200		1266		1113		1409.04		1486.56		9902.88		13681.05





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина п.Сеща, ул.Кирова		16522.08		16522.08		3588		12722

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина п.Сеща, ул.Дмитровская		10040.26		10040.26		2055		7731

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина д.Радичи (старые)		5364.94		5364.94		1306		4131

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина д.Радичи (новые)		4512.99		4512.99		980		3475

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина д.Колышкино		8368.83		8368.83		1925		6444

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Б.Островня		16935.07		16935.07		4347		13040

				Итого в %		100		100		25		75

				Итого потери						14201

						61744.17				14201.16		47543

										22.8

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				п.Сеща пер.Дмитровский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.90		695.16		4.18		0.174

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.51		184.79		1.25		0.052				79

				п.Сеща пер.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				6.50		2373.56		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		22				1.83		669.47		2.95		0.123				78

				п.Сеща пер.Октябрьский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		50.64		0.3		0.013

		дм				Неучтенные расходы		%		22				0.04		14.28		0.09		0.004				78

				п. Сеща пер. Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				16.83		6143.72		25.3		1.054

						Неучтенные расходы		%		22				4.75		1732.84		7.56		0.315				78

		дм		п. Сеща, ул.Гагарина		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				7.30		2663.12		13.58		0.566

						Неучтенные расходы		%		21				1.94		707.92		4.06		0.169				79

				п.Сеща ул.Дмитровская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.12		1505.24		6.79		0.283

						Неучтенные расходы		%		21				1.10		400.13		2.03		0.085				79

				п. Сеща ул.Железодорожная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.66		970.56		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		22				0.75		273.75		1.66		0.069				78

				п.Сеща ул.Калининская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				5.41		1974.08		7.4		0.308

		дм				Неучтенные расходы		%		22				1.53		556.79		2.21		0.092				78

				п. Сеща ул.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.97		720.6		4.01		0.167

						Неучтенные расходы		%		22				0.56		203.25		1.20		0.050				78

				п. Сеща, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		25.32		0.15		0.006

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.02		6.73		0.04		0.002				79

				п. Сеща ул.Октябрьская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.40		146.64		3.55		0.148

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.11		38.98		1.06		0.044				79

				п.Сеща, ул.Первомайская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.91		1061.16		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		22				0.82		299.30		1.75		0.073				78

				п. Сеща, ул.Советская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.08		395.28		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.31		111.49		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.46		534.24		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.41		150.68		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Я.Маньковского		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.80		291		2		0.083

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.21		77.35		0.60		0.025				79

				п. Сеща      Почта-России		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		36		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		22				0.03		10.15		0.05		0.002				78

				п. Сеща  ОАО Центртелеком		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.34		123.48		0.72		0.030

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		34.83		0.22		0.009				78

				п.Сеща ГУП Брянскфармация		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		49.6		0.3		0.013

						Неучтенные расходы		%		22				0.04		13.99		0.09		0.004				78

				п. Сеща Сбербанк		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.04		14		0.13		0.005

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.72		0.04		0.002				79

				п. Сеща Котельная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.19		0.12		0.005				79

				п.Сеща Ресторан Полет		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.24		452.92		3		0.125

						Неучтенные расходы		%		22				0.35		127.75		0.90		0.037				78

				п. Сеща          АЗС № 44		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.44		162		1.17		0.049

						Неучтенные расходы		%		22				0.13		45.69		0.35		0.015				78

				п. Сеща "Трактир-Закусочная"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		132		0.7		0.029

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		37.23		0.21		0.009				78

				д. Большая Островня		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				24.31		8874.56		32.41		1.350

						Неучтенные расходы		%		25				8.10		2958.19		9.68		0.403				75

				д. Б.Островня пер.Молодежный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.49		908.4		5.4		0.225

						Неучтенные расходы		%		25				0.83		302.80		1.61		0.067				75

				д.Б.Островня пер.Полевой		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		406.8		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		25				0.37		135.60		0.74		0.031				75

				д.Б.Островня, ул.Восточная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.05		382.8		1.85		0.077

						Неучтенные расходы		%		25				0.35		127.60		0.55		0.023				75

				д.Б.Островня ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.95		1808.4		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		25				1.65		602.80		2.95		0.123				75

				д. Б.Островня, Детский Сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		133		1.11		0.046

						Неучтенные расходы		%		25				0.12		44.33		0.33		0.014				75

				д.Б.Островня Пожарная часть		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		24		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		25				0.02		8.00		0.05		0.002				75

				д. Б.Островня ГУП Брянсккоммунэнерго		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		38		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		25				0.03		12.67		0.12		0.005				75

				д.Радичи ул.Колхозная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.22		1174.8		2.78		0.116

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.91		331.35		0.83		0.035				78

				д. Радичи ул.Луговая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.54		562.2		3.24		0.135

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.43		158.57		0.97		0.040				78

				д.Радичи ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.37		1229.4		7.4		0.308

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.95		346.75		2.21		0.092				78

				д.Радичи ул.С.Морозова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.32		1213.08		7.25		0.302

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.94		342.15		2.17		0.090				78

				д. Радичи ул.Садовая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.27		1191.96		6.48		0.270

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				1.03		376.41		1.94		0.081				76

				д.Радичи ул.Цветочная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		405.12		2.47		0.103

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.31		114.26		0.74		0.031				78

				д.Радичи ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.72		991.2		5.71		0.238

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				0.86		313.01		1.71		0.071				76

				д.Радичи Детский сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.62		228		0.68		0.028

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.00		0.20		0.008				76

				д. Радичи ООО "Ферма Радичи"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.44		1620		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		24				1.40		511.58		1.19		0.050				76

				д. Колышкино ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				12.37		4515.52		19.14		0.798

						Неучтенные расходы		%		23				3.70		1348.79		5.72		0.238				77

				д.Колышкино ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.78		1015.44		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		23				0.83		303.31		1.75		0.073				77

				д. Колышкино школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.76		276		0.82		0.034

						Неучтенные расходы		%		23				0.23		82.44		0.24		0.010				77

				д. Колышкино магазин		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.04		0.002

						Неучтенные расходы		%		23				0.01		3.58		0.01		0.000				77

												реализация				47543

												потери				14200.51

																14201.16





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина Рябчи		16333.77		16333.77		3756.77		12577

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Сусняг		6942.85		6942.85		1688.21		5346

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Сетенка		355.84		355.84		85.60		274

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Мин.воды		3757.14		3757.14		769.03		2893

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина Мин.воды 2		3536.36		3536.36		813.36		2723

				Итого в %		100		100		23		77

				Итого потери						7112.97

						30925.96				7112.97		23813

										23.0

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				д.Рябчи пер. 1Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		17		0.09		1.49		542.76		2.62		0.109

						Неучтенные расходы		%		23				0.44		162.12		0.78		0.033				77

				Рябчи пер. 2Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		21		0.11		2.34		854.7		3.24		0.135

						Неучтенные расходы		%		23				0.70		255.30		0.97		0.040				77

				ул Большая Деревня		Хоз-питьевые нужды		чел.		13		0.06		0.75		274.8		2		0.083

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		82.08		0.60		0.025				77

				ул.Зароща		Хоз-питьевые нужды		чел.		9		0.07		0.63		229.2		1.39		0.058

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.38		0.42		0.017				76

				ул. Комсомольская		Хоз-питьевые нужды		чел.		77		0.11		8.72		3184		11.9		0.496

						Неучтенные расходы		%		23				2.61		951.06		3.55		0.148				77

				ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		43		0.12		5.34		1948		6.63		0.276

						Неучтенные расходы		%		23				1.59		581.87		1.98		0.083				77

				ул.Озерная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		3.88		1417		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.16		423.26		1.66		0.069				77

				ул.Победы		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.11		3.56		1299		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		23				1.06		388.01		1.52		0.063				77

				ул.Поповка		Хоз-питьевые нужды		чел.		25		0.09		2.32		848.12		3.86		0.161

						Неучтенные расходы		%		24				0.73		267.83		1.15		0.048				76

				ул.Хутор		Хоз-питьевые нужды		чел.		16		0.07		1.11		405.12		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		23				0.33		121.01		0.74		0.031				77

				ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		4.20		1533.3		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.25		458.00		1.66		0.069				77

				д.Сетенка ул.Нагорная		Хоз-питьевые нужды		чел.		8		0.09		0.75		274		1.23		0.051

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		81.84		0.37		0.015				77

				п. Серпеевский, пер.Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.07		0.73		266.76		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.19		70.91		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.08		3.05		1114.64		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		21				0.81		296.30		1.66		0.069				79

				п.Серпеевский ул.Лесная		Хоз-питьевые нужды		чел.		15		0.08		1.16		423		2.31		0.096

						Неучтенные расходы		%		21				0.31		112.44		0.69		0.029				79

				п.Серпеевский ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.09		3.00		1093.88		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		21				0.80		290.78		1.52		0.063				79

				п.Серпеевский ул.Полевая		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.06		0.62		225.72		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.16		60.00		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		28		0.06		1.82		663.24		4.32		0.180

						Неучтенные расходы		%		23				0.54		198.11		1.29		0.054				77

				п.Серпеевский ул.Школьная		Хоз-питьевые нужды		чел.		20		0.07		1.35		491.76		3.08		0.128

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.89		0.92		0.038				77

				д.Рябчи             Школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.34		490		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.36		1.19		0.050				77

				ООО "Брянский лен"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				13.42		4897		21.23		0.885

						Неучтенные расходы		%		24				4.24		1547.04		6.34		0.264				76

				СПК "Мин.воды"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.66		1337		6.97		0.290

						Неучтенные расходы		%		23				1.09		399.36		2.08		0.087				77

												реализация				23813

												потери				7112.97

																7112.97

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 1 д.Рябчи		1.24		1.17		1.13		1.8		1.16		1		1.5		1.8		0.79		2.18		1.64		1.08

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)		2.44		2.1		2.51		3.38		4.32		3.42		4.13		6.11		5.12		2.47		3.93		4.49

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 3 д.Сетинка		3.55		2.79		4.48		3.6		3.74		1.83		0		0.07		3.44		30.74		18.3		1.77

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 4 п.Серпеевский		2.04		2.41		2.64		2.27		2.29		1.87		2.79		2.52		2.4		1.86		1.56		1.72

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)		1.42		1.76		4.89		2.64		2.77		5.16		5.13		7.57		6.22		6.65		5		4.02





		



Скважина 1 д.Рябчи



		



Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)



		



Скважина 3 д.Сетинка



		



Скважина 4 п.Серпеевский



		



Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)




_1465909847.xls
Диаграмма1

		январь
2013 год

		февраль

		март

		апрель

		май

		июнь

		июль

		август

		сентябрь

		октябрь

		ноябрь

		декабрь



Скважина 1 д.Рябчи

1.24

1.17

1.13

1.8

1.16

1

1.5

1.8

0.79

2.18

1.64

1.08



Лист1

		

				наименование потребителя		2013 год.

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		мин.		макс.		среднее

				Скважина 1               п.Сеща		3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85		1.27		3.85		2.55

				Скважина 2  ул.Дмитровская		0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79		0.41		1.56		0.98

				Скважина 3 д.Колышкино		2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37		1.16		10.37		3.13

				Скважина 4 д.Радичи (старые)		8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85		5.41		10.84		7.83

				Скважина 5   д.Радичи (новые)		4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11		2.72		10.31		5.26

				Скважина 6 д.Большая Островня		0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6		0.84		7.6		2.00

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						3.6		3.14		1.27		1.94		2.42		2.05		3.18		3.28		2.86		0		3.04		3.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.87		1		1.56		1.09		1.3		0.87		1.08		1.34		0.99		0.41		0.44		0.79

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						2.18		1.45		1.98		2.14		1.95		1.16		4.22		3.93		2.47		3.32		2.39		10.37

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						8.26		6.87		7.76		6.5		5.76		5.41		7.27		8.16		10.84		10.57		9.69		6.85

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						4.62		4.65		4.67		4.72		4.6		2.72		12.92		10.31		4.93		0		2.88		6.11

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

						0.84		1.24		1.13		1.55		1.47		1.41		1.66		1.79		2.42		1.38		1.45		7.6





Лист1

		



Подъем и перекачивание воды                  скважина п.Сеща



Лист2

		



Пдъем и перекачивание воды                   скважина ул. Дмитровская



Лист3

		



Подъем и перекачивание воды              скважина д.Колышкино



Сеща

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (старые)



Рябчи

		



Подъем и перекачивание воды               скважина д.Радичи (новые)



		



Подъем и перекачивание воды 
скважина д.Большая Островня



		

								Всего 2013 год

								%		Сещинское сельское поселение

						Поднято воды		61744.17		61744.17

						Подано воды в сеть		61744.17		61744.17

						Потери		14201.16		14201.16

						Реализация абонентам		100		47543

						в т.ч. Население		93		44230

						бюджет		2		874

						прочие		5		2439





		



Реализация абонентам

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%

[ЗНАЧЕНИЕ]%



		

				Наименование мероприятия		год		Расчет на перспективу

								2014		2015		2016		2017		2018		2021		2031

						Капиталовложения, тыс.руб.

				Строительство и реконструкция канализационных сетей

				Строительство , для обеспечения перспективного отведения стоков		12111		200		200		0		200		200		6176		5135

				Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса		7000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000

				Итого		19111		1200		1200		1000		1200		1200		7176		6135

				Индекс роста цен.				1		1.055		1.113		1.1742		1.2388		1.38		2.23

				Всего с учетом прогноза роста цен		30058.53		1200		1266		1113		1409.04		1486.56		9902.88		13681.05





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина п.Сеща, ул.Кирова		16522.08		16522.08		3588		12722

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина п.Сеща, ул.Дмитровская		10040.26		10040.26		2055		7731

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина д.Радичи (старые)		5364.94		5364.94		1306		4131

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина д.Радичи (новые)		4512.99		4512.99		980		3475

				Итого в %		100		100		22		78

				Скважина д.Колышкино		8368.83		8368.83		1925		6444

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Б.Островня		16935.07		16935.07		4347		13040

				Итого в %		100		100		25		75

				Итого потери						14201

						61744.17				14201.16		47543

										22.8

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				п.Сеща пер.Дмитровский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.90		695.16		4.18		0.174

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.51		184.79		1.25		0.052				79

				п.Сеща пер.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				6.50		2373.56		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		22				1.83		669.47		2.95		0.123				78

				п.Сеща пер.Октябрьский		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		50.64		0.3		0.013

		дм				Неучтенные расходы		%		22				0.04		14.28		0.09		0.004				78

				п. Сеща пер. Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				16.83		6143.72		25.3		1.054

						Неучтенные расходы		%		22				4.75		1732.84		7.56		0.315				78

		дм		п. Сеща, ул.Гагарина		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				7.30		2663.12		13.58		0.566

						Неучтенные расходы		%		21				1.94		707.92		4.06		0.169				79

				п.Сеща ул.Дмитровская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.12		1505.24		6.79		0.283

						Неучтенные расходы		%		21				1.10		400.13		2.03		0.085				79

				п. Сеща ул.Железодорожная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.66		970.56		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		22				0.75		273.75		1.66		0.069				78

				п.Сеща ул.Калининская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				5.41		1974.08		7.4		0.308

		дм				Неучтенные расходы		%		22				1.53		556.79		2.21		0.092				78

				п. Сеща ул.Кирова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.97		720.6		4.01		0.167

						Неучтенные расходы		%		22				0.56		203.25		1.20		0.050				78

				п. Сеща, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		25.32		0.15		0.006

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.02		6.73		0.04		0.002				79

				п. Сеща ул.Октябрьская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.40		146.64		3.55		0.148

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.11		38.98		1.06		0.044				79

				п.Сеща, ул.Первомайская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.91		1061.16		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		22				0.82		299.30		1.75		0.073				78

				п. Сеща, ул.Советская		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.08		395.28		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.31		111.49		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.46		534.24		2.16		0.090

						Неучтенные расходы		%		22				0.41		150.68		0.65		0.027				78

				п. Сеща, ул.Я.Маньковского		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.80		291		2		0.083

		дм				Неучтенные расходы		%		21				0.21		77.35		0.60		0.025				79

				п. Сеща      Почта-России		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		36		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		22				0.03		10.15		0.05		0.002				78

				п. Сеща  ОАО Центртелеком		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.34		123.48		0.72		0.030

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		34.83		0.22		0.009				78

				п.Сеща ГУП Брянскфармация		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.14		49.6		0.3		0.013

						Неучтенные расходы		%		22				0.04		13.99		0.09		0.004				78

				п. Сеща Сбербанк		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.04		14		0.13		0.005

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.72		0.04		0.002				79

				п. Сеща Котельная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		21				0.01		3.19		0.12		0.005				79

				п.Сеща Ресторан Полет		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.24		452.92		3		0.125

						Неучтенные расходы		%		22				0.35		127.75		0.90		0.037				78

				п. Сеща          АЗС № 44		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.44		162		1.17		0.049

						Неучтенные расходы		%		22				0.13		45.69		0.35		0.015				78

				п. Сеща "Трактир-Закусочная"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		132		0.7		0.029

						Неучтенные расходы		%		22				0.10		37.23		0.21		0.009				78

				д. Большая Островня		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				24.31		8874.56		32.41		1.350

						Неучтенные расходы		%		25				8.10		2958.19		9.68		0.403				75

				д. Б.Островня пер.Молодежный		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.49		908.4		5.4		0.225

						Неучтенные расходы		%		25				0.83		302.80		1.61		0.067				75

				д.Б.Островня пер.Полевой		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		406.8		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		25				0.37		135.60		0.74		0.031				75

				д.Б.Островня, ул.Восточная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.05		382.8		1.85		0.077

						Неучтенные расходы		%		25				0.35		127.60		0.55		0.023				75

				д.Б.Островня ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.95		1808.4		9.87		0.411

						Неучтенные расходы		%		25				1.65		602.80		2.95		0.123				75

				д. Б.Островня, Детский Сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.36		133		1.11		0.046

						Неучтенные расходы		%		25				0.12		44.33		0.33		0.014				75

				д.Б.Островня Пожарная часть		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.07		24		0.17		0.007

						Неучтенные расходы		%		25				0.02		8.00		0.05		0.002				75

				д. Б.Островня ГУП Брянсккоммунэнерго		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.10		38		0.4		0.017

						Неучтенные расходы		%		25				0.03		12.67		0.12		0.005				75

				д.Радичи ул.Колхозная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.22		1174.8		2.78		0.116

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.91		331.35		0.83		0.035				78

				д. Радичи ул.Луговая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.54		562.2		3.24		0.135

		ст.р				Неучтенные расходы		%		22				0.43		158.57		0.97		0.040				78

				д.Радичи ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.37		1229.4		7.4		0.308

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.95		346.75		2.21		0.092				78

				д.Радичи ул.С.Морозова		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.32		1213.08		7.25		0.302

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.94		342.15		2.17		0.090				78

				д. Радичи ул.Садовая		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.27		1191.96		6.48		0.270

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				1.03		376.41		1.94		0.081				76

				д.Радичи ул.Цветочная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.11		405.12		2.47		0.103

		н.р				Неучтенные расходы		%		22				0.31		114.26		0.74		0.031				78

				д.Радичи ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.72		991.2		5.71		0.238

		ст.р				Неучтенные расходы		%		24				0.86		313.01		1.71		0.071				76

				д.Радичи Детский сад		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.62		228		0.68		0.028

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.00		0.20		0.008				76

				д. Радичи ООО "Ферма Радичи"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				4.44		1620		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		24				1.40		511.58		1.19		0.050				76

				д. Колышкино ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				12.37		4515.52		19.14		0.798

						Неучтенные расходы		%		23				3.70		1348.79		5.72		0.238				77

				д.Колышкино ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				2.78		1015.44		5.86		0.244

						Неучтенные расходы		%		23				0.83		303.31		1.75		0.073				77

				д. Колышкино школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.76		276		0.82		0.034

						Неучтенные расходы		%		23				0.23		82.44		0.24		0.010				77

				д. Колышкино магазин		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				0.03		12		0.04		0.002

						Неучтенные расходы		%		23				0.01		3.58		0.01		0.000				77

												реализация				47543

												потери				14200.51

																14201.16





		

				Всего 2013год		поднято воды м3		подано воды в сеть м3		потери м3		реализация абонентам м3

				Скважина Рябчи		16333.77		16333.77		3756.77		12577

				Итого в %		100		100		23		77

				Скважина Сусняг		6942.85		6942.85		1688.21		5346

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Сетенка		355.84		355.84		85.60		274

				Итого в %		100		100		24		76

				Скважина Мин.воды		3757.14		3757.14		769.03		2893

				Итого в %		100		100		21		79

				Скважина Мин.воды 2		3536.36		3536.36		813.36		2723

				Итого в %		100		100		23		77

				Итого потери						7112.97

						30925.96				7112.97		23813

										23.0

				потребитель		наименование расхода		ед. изм.		кол-во		Среднесут. норма на ед.изм.		Водопотребление

														сред. сут. м3/сут		Годовое м3/год		Макс. Сут. м3/сут		макс. Час, м3/час

				1		2		3		4		5		6		7		8		9

				д.Рябчи пер. 1Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		17		0.09		1.49		542.76		2.62		0.109

						Неучтенные расходы		%		23				0.44		162.12		0.78		0.033				77

				Рябчи пер. 2Комсомольский		Хоз-питьевые нужды		чел.		21		0.11		2.34		854.7		3.24		0.135

						Неучтенные расходы		%		23				0.70		255.30		0.97		0.040				77

				ул Большая Деревня		Хоз-питьевые нужды		чел.		13		0.06		0.75		274.8		2		0.083

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		82.08		0.60		0.025				77

				ул.Зароща		Хоз-питьевые нужды		чел.		9		0.07		0.63		229.2		1.39		0.058

						Неучтенные расходы		%		24				0.20		72.38		0.42		0.017				76

				ул. Комсомольская		Хоз-питьевые нужды		чел.		77		0.11		8.72		3184		11.9		0.496

						Неучтенные расходы		%		23				2.61		951.06		3.55		0.148				77

				ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		43		0.12		5.34		1948		6.63		0.276

						Неучтенные расходы		%		23				1.59		581.87		1.98		0.083				77

				ул.Озерная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		3.88		1417		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.16		423.26		1.66		0.069				77

				ул.Победы		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.11		3.56		1299		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		23				1.06		388.01		1.52		0.063				77

				ул.Поповка		Хоз-питьевые нужды		чел.		25		0.09		2.32		848.12		3.86		0.161

						Неучтенные расходы		%		24				0.73		267.83		1.15		0.048				76

				ул.Хутор		Хоз-питьевые нужды		чел.		16		0.07		1.11		405.12		2.47		0.103

						Неучтенные расходы		%		23				0.33		121.01		0.74		0.031				77

				ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.11		4.20		1533.3		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		23				1.25		458.00		1.66		0.069				77

				д.Сетенка ул.Нагорная		Хоз-питьевые нужды		чел.		8		0.09		0.75		274		1.23		0.051

						Неучтенные расходы		%		23				0.22		81.84		0.37		0.015				77

				п. Серпеевский, пер.Центральный		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.07		0.73		266.76		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.19		70.91		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский, ул.Кооперативная		Хоз-питьевые нужды		чел.		36		0.08		3.05		1114.64		5.55		0.231

						Неучтенные расходы		%		21				0.81		296.30		1.66		0.069				79

				п.Серпеевский ул.Лесная		Хоз-питьевые нужды		чел.		15		0.08		1.16		423		2.31		0.096

						Неучтенные расходы		%		21				0.31		112.44		0.69		0.029				79

				п.Серпеевский ул.Молодежная		Хоз-питьевые нужды		чел.		33		0.09		3.00		1093.88		5.09		0.212

						Неучтенные расходы		%		21				0.80		290.78		1.52		0.063				79

				п.Серпеевский ул.Полевая		Хоз-питьевые нужды		чел.		11		0.06		0.62		225.72		1.7		0.071

						Неучтенные расходы		%		21				0.16		60.00		0.51		0.021				79

				п. Серпеевский ул.Центральная		Хоз-питьевые нужды		чел.		28		0.06		1.82		663.24		4.32		0.180

						Неучтенные расходы		%		23				0.54		198.11		1.29		0.054				77

				п.Серпеевский ул.Школьная		Хоз-питьевые нужды		чел.		20		0.07		1.35		491.76		3.08		0.128

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.89		0.92		0.038				77

				д.Рябчи             Школа		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				1.34		490		4		0.167

						Неучтенные расходы		%		23				0.40		146.36		1.19		0.050				77

				ООО "Брянский лен"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				13.42		4897		21.23		0.885

						Неучтенные расходы		%		24				4.24		1547.04		6.34		0.264				76

				СПК "Мин.воды"		Хоз-питьевые нужды		чел.		ПУ				3.66		1337		6.97		0.290

						Неучтенные расходы		%		23				1.09		399.36		2.08		0.087				77

												реализация				23813

												потери				7112.97

																7112.97

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 1 д.Рябчи		1.24		1.17		1.13		1.8		1.16		1		1.5		1.8		0.79		2.18		1.64		1.08

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)		2.44		2.1		2.51		3.38		4.32		3.42		4.13		6.11		5.12		2.47		3.93		4.49

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 3 д.Сетинка		3.55		2.79		4.48		3.6		3.74		1.83		0		0.07		3.44		30.74		18.3		1.77

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 4 п.Серпеевский		2.04		2.41		2.64		2.27		2.29		1.87		2.79		2.52		2.4		1.86		1.56		1.72

				наименование потребителя		2013 год

						январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь

				Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)		1.42		1.76		4.89		2.64		2.77		5.16		5.13		7.57		6.22		6.65		5		4.02





		



Скважина 1 д.Рябчи



		



Скважина 2 д.Рябчи (Сусняг)



		



Скважина 3 д.Сетинка



		



Скважина 4 п.Серпеевский



		



Скважина 5 п.Серпеевский (ферма)




